## замер 22-25.06.2021
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "ТЭК" (ЛЕТНИЙ замер 2021г.)
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | Iнн ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср нн, А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | КТП | №821А ("МонтажЖилСтрой") | 1 | 160 | 231 | 2021-06-25 | 29 | 238 | 219 | 215 | 26 | 27.8 | 64 | 39.27 | 17
2 | ТП | №1 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-25 | 29 | 223 | 225 | 221 | 151.2 | 146.1 | 112.2 | 136.5 | 15
3 | КТП | №523 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-25 | 29 | 226 | 226 | 227 | 28 | 48 | 32.3 | 36.1 | 10
4 | ТП | №951 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-25 | 29 | 231 | 232 | 230 | 160.2 | 135.1 | 114.2 | 136.5 | 15
5 | КТП | №301 | 1 | 100 | 145 | 2021-06-25 | 29 | 234 | 235 | 234 | 82.4 | 72.1 | 50 | 68.15 | 47
|  |  | 2 | 100 | 145 | 2021-06-25 | 29 | [6 empty] | 0 | 0
6 | КТП | №385 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-25 | 29 | 226 | 225 | 227 | 321.5 | 318 | 316 | 318.5 | 35
7 | КТП | №289 | 1 | 100 | 145 | 2021-06-25 | 29 | 235 | 231 | 231 | 8 | 10 | 12.5 | 10.15 | 7
8 | КТП | №383 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-25 | 29 | 221 | 221 | 221 | 129.2 | 111.3 | 160.2 | 133.57 | 37
9 | КТП | №169 | 1 | 63 | 92 | 2021-06-25 | 29 | 224 | 225 | 228 | 3 | 4.3 | 6.5 | 4.6 | 5
10 | КТП | №529 | 1 | 63 | 92 | 2021-06-25 | 29 | 229 | 224 | 225 | 5.3 | 2.2 | 6.3 | 4.6 | 5
11 | КТП | №91 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-25 | 29 | [6 empty] | 0 | 0
12 | ТП | №291 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-25 | 29 | 227 | 229 | 226 | 20.1 | 19.2 | 30.1 | 23.12 | 4
13 | КТП | №1 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-23 | 31 | 221 | 225 | 224 | 862.2 | 785.3 | 520 | 722.5 | 50
14 | КТП | №2 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-23 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
15 | КТП | №4 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-23 | 31 | 224 | 224 | 224 | 428 | 397.3 | 475.2 | 433.5 | 30
16 | КТП | №12 ООО "Прессмаш" | 1 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
17 | КТП | № 822А ("ЖС") | 1 | 100 | 145 | 2021-06-23 | 31 | 220 | 222 | 225 | 38.2 | 26.2 | 27 | 30.45 | 21
18 | КТП | №823А (2КТППНкк-630-6/0,4кВ ООО "СМП-10") | 1 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | 239 | 238 | 239 | 64.3 | 54.3 | 51 | 56.5333 | 6.2125
19 | КТП | №824А ("МонтажЖилСтрой-Т"400кВА) | 1 | 400 | 578 | 2021-06-23 | 31 | 236 | 235 | 225 | 62.2 | 92.2 | 82.5 | 78.9667 | 13.6621
20 | КТП | №825А ("МонтажЖилСтрой-Т" 250кВА) | 1 | 250 | 361 | 2021-06-23 | 31 | 238 | 225 | 237 | 61.8 | 102 | 3 | 55.6 | 15.4017
21 | КТП | №774А | 1 | 25 | 62 | 2021-06-23 | 31 | 220 | 220 | 221 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.62 | 1
22 | КТП | №775А | 1 | 160 | 231 | 2021-06-23 | 31 | 223 | 226 | 226 | 29.6 | 12 | 2.6 | 14.7333 | 6.3781
23 | КТП | №955 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-23 | 31 | 224 | 224 | 223 | 201 | 172 | 201 | 191.33 | 53
24 | ЗТП | №1 КСМ-14 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | 225 | 225 | 225 | 452.1 | 586.2 | 545.1 | 527.8 | 58
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
25 | КТП | №2 КСМ-14 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | 237 | 237 | 239 | 497.3 | 530.1 | 474.1 | 500.5 | 55
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-06-23 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
26 | ГКТП | КСМ-14 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 238 | 234 | 237 | 227.4 | 258.3 | 329.3 | 271.66 | 47
27 | КТП | №452(А)М | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 225 | 236 | 236 | 361.1 | 285.2 | 290.3 | 312.12 | 54
28 | КТП | №19 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 234 | 231 | 232 | 216.1 | 257.1 | 177.1 | 216.75 | 15
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
29 | КТП | №826А ("Курбанов") | 1 | 160 | 231 | 2021-06-24 | 30 | 221 | 221 | 222 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.2667 | 0.98124
30 | КТП | №783А | 1 | 250 | 361 | 2021-06-24 | 30 | 250 | 247 | 246 | 162.5 | 141.7 | 176.7 | 160.3 | 44.4044
31 | КТП | №474 | 1 | 100 | 154 | 2021-06-24 | 30 | 251 | 252 | 253 | 7.2 | 3 | 4.3 | 4.8333 | 3.1385
32 | КТП | №1 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
33 | КТП | №2 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
34 | КТП | №3 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 226 | 226 | 227 | 524.1 | 428.1 | 435 | 462.4 | 32
35 | КТП | №4 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
36 | КТП | участок "Северный" | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 225 | 225 | 228 | 14.2 | 10.3 | 10.2 | 11.56 | 2
37 | КТП | ДСУ №2 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | 228 | 227 | 227 | 643 | 691.1 | 768 | 700.7 | 77
38 | КТП | "Установка по очистке отсева" | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 236 | 235 | 232 | 357 | 329 | 337 | 341.02 | 59
39 | КТП | №079 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
40 | КТП | Завод | 1 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | 231 | 230 | 232 | 442.3 | 353.3 | 351 | 382.2 | 42
41 | КТП | №1738 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 224 | 224 | 225 | 156.1 | 125.1 | 135 | 138.72 | 24
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
42 | ТП-1 | №1425/1 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 232 | 232 | 230 | 282.2 | 341.1 | 287.1 | 303.45 | 21
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 230 | 230 | 234 | 281.1 | 359.2 | 270.1 | 303.45 | 21
43 | ТП-2 | №1425/2 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 236 | 231 | 235 | 108 | 86.3 | 83.1 | 92.48 | 16
|  |  | 2 | 320 | 420 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
44 | КТП | №1 ИП Бидаш Н.Ю. | 1 | 1600 | 2100 | 2021-06-24 | 30 | 226 | 224 | 225 | 382 | 419 | 396 | 399 | 19
45 | КТП | №2 ИП Бидаш Н.Ю. | 1 | 1600 | 2100 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
46 | ТП | №1621 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | 230 | 234 | 238 | 329.4 | 308.2 | 345.2 | 327.6 | 36
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-06-24 | 30 | 234 | 231 | 234 | 331 | 314 | 337.8 | 327.6 | 36
47 | КТП | №73 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 227 | 227 | 229 | 163.3 | 344.6 | 145.8 | 277.44 | 48
48 | КТП | "Монтаж Спецстрой 400" | 1 | 400 | 578 | 2021-06-24 | 30 | 229 | 225 | 224 | 229.3 | 261.4 | 272.3 | 254.32 | 44
49 | КТП | №1507 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-24 | 30 | 224 | 225 | 225 | 138.5 | 171.2 | 145.2 | 151.62 | 42
50 | КТП | №1242 | 1 | 750 | 1000 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 228 | 227 | 227 | 629.1 | 641 | 724 | 664.7 | 46
|  |  | 3 | 560 | 800 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
51 | КТП | №1252 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | 224 | 224 | 220 | 620 | 608.2 | 679.2 | 635.8 | 44
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
52 | КТП | №2 | 1 | 560 | 800 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
53 | КТП | №3 | 1 | 560 | 800 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
54 | КТП-1 | инв. №30319, лит. "Х" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-24 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
55 | ТП-2 | инв. №10016, лит. "ТК" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 225 | 225 | 227 | 32.3 | 28.4 | 26 | 28.9 | 2
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
56 | ТП-4 | инв. №10043, лит. "Н" | 1 | 400 | 578 | 2021-06-22 | 31 | 225 | 227 | 227 | 152.1 | 139.3 | 194.1 | 161.84 | 28
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-06-22 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
57 | ТП-7 | №10006 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-22 | 31 | 220 | 223 | 221 | 420.3 | 481.2 | 436.2 | 445.9 | 49
58 | ЗТП | №30 №В7, №В8 ООО "Брик" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 226 | 221 | 224 | 481 | 421 | 485.2 | 462.4 | 32
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
59 | КТП | №429 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-22 | 31 | 248 | 251 | 253 | 22.3 | 31.3 | 19.3 | 24.3 | 6.7313
60 | КТП | №0138 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 225 | 227 | 227 | 592.1 | 620.4 | 608.2 | 606.9 | 42
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 225 | 227 | 229 | 659.3 | 560.3 | 601.1 | 606.9 | 42
61 | КТП | №2095 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-22 | 31 | 228 | 227 | 227 | 323 | 359.4 | 355 | 345.8 | 38
62 | ТП | №1 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 231 | 235 | 235 | 566.2 | 653.1 | 558.1 | 592.45 | 41
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
63 | ТП | №2 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 232 | 232 | 230 | 903.4 | 892.2 | 762.3 | 852.55 | 59
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 234 | 238 | 238 | 859.4 | 967 | 731.3 | 852.55 | 59
64 | ТП | №018 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-22 | 31 | 231 | 234 | 230 | 84 | 112.3 | 104 | 100.1 | 11
65 | ТП | №1282 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 231 | 234 | 235 | 681.1 | 528.3 | 568 | 592.45 | 41
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 223 | 223 | 220 | 576.3 | 691 | 510.1 | 592.45 | 41
66 | ТП | ООО "Гуковский кирпич" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-06-22 | 31 | 231 | 232 | 230 | 426.1 | 521.1 | 440 | 462.4 | 32
|  |  | 2 | 560 | 800 | 2021-06-22 | 31 | 233 | 231 | 232 | 357 | 327 | 468 | 384 | 48
67 | КТП | №831 | 1 | 100 | 145 | 2021-06-22 | 31 | 228 | 227 | 227 | 11.2 | 9.3 | 10 | 10.15 | 7
68 | КТП | №832 | 1 | 630 | 910 | 2021-06-22 | 31 | [6 empty] | 0 | 0
69 | КТП | №607 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-22 | 31 | 215 | 215 | 215 | 358.8 | 442.8 | 409.2 | 403.6 | 69.827
70 | КТП | №436 | 1 | 400 | 578 | 2021-06-22 | 31 | 224 | 224 | 226 | 318.5 | 240.3 | 256.2 | 271.66 | 47
71 | КТП | №314 | 1 | 100 | 145 | 2021-06-22 | 31 | 232 | 232 | 230 | 86.1 | 96.2 | 57 | 79.75 | 55
72 | КТП | №448 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-22 | 31 | 235 | 234 | 231 | 128.3 | 188.2 | 149.2 | 155.23 | 43
73 | КТП | №435 | 1 | 250 | 361 | 2021-06-22 | 31 | 231 | 232 | 230 | 154.1 | 180.3 | 131.3 | 155.23 | 43
74 | КТП | Ковалёв М.Н. | 1 | 630 | 910 | 2021-06-22 | 31 | 235 | 236 | 233 | 296.2 | 328 | 322.9 | 315.7 | 34.6923
75 | КТП | №499 | 1 | 160 | 231 | 2021-06-22 | 31 | 225 | 221 | 227 | 48.4 | 34.4 | 41.9 | 41.58 | 18
| Измерения произведены , тип и номер прибора, дата поверки |  | Мультиметр, тип М266С, №MBIDO 21223, поверка 06.2019г.
Измерения произвел:
Начальник участка подстанций______________________В.Г.Ревякин
Электромонтер_______________________________А.С. Мокеев
Измерения принял:
Главный энергетик ООО "ТЭК"__________________________С.О.Кирисенко
"_______"_________________________2021г.