## замер 22-25.06.2021
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "ТЭК" (зимний замер 2021г.)
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | Iнн ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср нн, А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | КТП | №821А ("МонтажЖилСтрой") | 1 | 160 | 231 | 2021-12-22 | -9 | 238 | 219 | 215 | 40 | 48 | 37 | 42 | 17
2 | ТП | №1 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 223 | 225 | 221 | 520 | 490 | 590 | 533 | 15
3 | КТП | №523 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 226 | 226 | 227 | 67 | 60 | 55 | 61 | 10
4 | ТП | №951 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 231 | 232 | 230 | 170 | 150 | 210 | 177 | 15
5 | КТП | №301 | 1 | 100 | 145 | 2021-12-20 | 3 | 234 | 235 | 234 | 82 | 75 | 70 | 76 | 47
|  |  | 2 | 100 | 145 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
6 | КТП | №385 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 226 | 225 | 227 | 330 | 341 | 302 | 324 | 35
7 | КТП | №289 | 1 | 100 | 145 | 2021-12-20 | 3 | 235 | 231 | 231 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7
8 | КТП | №383 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 221 | 221 | 221 | 132 | 129 | 157 | 139 | 37
9 | КТП | №169 | 1 | 63 | 92 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 225 | 228 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | 5
10 | КТП | №529 | 1 | 63 | 92 | 2021-12-20 | 3 | 229 | 224 | 225 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5
11 | КТП | №91 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
12 | ТП | №291 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 227 | 229 | 226 | 25 | 19 | 35 | 26 | 4
13 | КТП | №1 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 221 | 225 | 224 | 873 | 795 | 773 | 813 | 50
14 | КТП | №2 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
15 | КТП | №4 ООО "Прессмаш" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 224 | 224 | 513 | 487 | 491 | 497 | 30
16 | КТП | №12 ООО "Прессмаш" | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
17 | КТП | № 822А ("ЖС") | 1 | 100 | 145 | 2021-12-20 | 3 | 220 | 222 | 225 | 38 | 34 | 29 | 34 | 21
18 | КТП | №823А (2КТППНкк-630-6/0,4кВ ООО "СМП-10") | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 239 | 238 | 239 | 70 | 74 | 67 | 70 | 7.6923
19 | КТП | №824А ("МонтажЖилСтрой-Т"400кВА) | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 236 | 235 | 231 | 128 | 119 | 139 | 129 | 22.3183
20 | КТП | №825А ("МонтажЖилСтрой-Т" 250кВА) | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 238 | 230 | 237 | 73 | 118 | 67 | 86 | 23.8227
21 | КТП | №774А | 1 | 25 | 62 | 2021-12-20 | 3 | 220 | 220 | 221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | КТП | №775А | 1 | 160 | 231 | 2021-12-20 | 3 | 223 | 226 | 226 | 31 | 24 | 21 | 25 | 10.8225
23 | КТП | №955 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 224 | 223 | 241 | 253 | 259 | 251 | 53
24 | ЗТП | №1 КСМ-14 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 225 | 225 | 549 | 555 | 557 | 553 | 58
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
25 | КТП | №2 КСМ-14 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 237 | 237 | 239 | 499 | 526 | 513 | 512 | 55
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
26 | ГКТП | КСМ-14 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 238 | 234 | 237 | 259 | 249 | 271 | 259 | 47
27 | КТП | №452(А)М | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 225 | 236 | 236 | 292 | 276 | 267 | 278 | 54
28 | КТП | №19 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 234 | 231 | 232 | 632 | 654 | 651 | 646 | 15
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
29 | КТП | №826А ("Курбанов") | 1 | 160 | 231 | 2021-12-21 | 4 | 225 | 226 | 223 | 5 | 3 | 5 | 4.3333 | 1.8759
30 | КТП | №783А | 1 | 250 | 361 | 2021-12-21 | 4 | 241 | 243 | 244 | 257 | 234 | 218 | 236.3333 | 65.4663
31 | КТП | №474 | 1 | 100 | 154 | 2021-12-21 | 4 | 241 | 237 | 242 | 87 | 98 | 84 | 89.6667 | 58.2251
32 | КТП | №1 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
33 | КТП | №2 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
34 | КТП | №3 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 226 | 226 | 227 | 533 | 487 | 473 | 497 | 32
35 | КТП | №4 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
36 | КТП | участок "Северный" | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 225 | 225 | 228 | 34 | 31 | 27 | 30.6 | 2
37 | КТП | ДСУ №2 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 228 | 227 | 227 | 649 | 705 | 767 | 707 | 77
38 | КТП | "Установка по очистке отсева" | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 236 | 235 | 232 | 345 | 353 | 367 | 355 | 59
39 | КТП | №079 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
40 | КТП | Завод | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 231 | 230 | 232 | 443 | 456 | 347 | 415 | 42
41 | КТП | №1738 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 224 | 224 | 225 | 419 | 416 | 401 | 412 | 24
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
42 | ТП-1 | №1425/1 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 232 | 232 | 230 | 483 | 478 | 461 | 474 | 21
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 230 | 230 | 234 | 394 | 389 | 371 | 384.6 | 21
43 | ТП-2 | №1425/2 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 236 | 231 | 235 | 123 | 137 | 129 | 129.6 | 16
|  |  | 2 | 320 | 420 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
44 | КТП | №1 ИП Бидаш Н.Ю. | 1 | 1600 | 2100 | 2021-12-21 | 4 | 226 | 224 | 225 | 843 | 891 | 847 | 860 | 19
45 | КТП | №2 ИП Бидаш Н.Ю. | 1 | 1600 | 2100 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
46 | ТП | №1621 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 230 | 234 | 238 | 354 | 329 | 312 | 331.6 | 36
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 234 | 231 | 234 | 331 | 314 | 295 | 313 | 36
47 | КТП | №73 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 227 | 227 | 229 | 198 | 236 | 179 | 204 | 48
48 | КТП | "Монтаж Спецстрой 400" | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 229 | 225 | 224 | 347 | 369 | 378 | 364.6 | 44
49 | КТП | №1507 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-21 | 4 | 224 | 225 | 225 | 178 | 164 | 173 | 171.6 | 42
50 | КТП | №1242 | 1 | 750 | 1000 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 228 | 227 | 227 | 615 | 658 | 683 | 652 | 46
|  |  | 3 | 560 | 800 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
51 | КТП | №1252 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | 224 | 224 | 220 | 631 | 627 | 689 | 649 | 44
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
52 | КТП | №2 | 1 | 560 | 800 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
53 | КТП | №3 | 1 | 560 | 800 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
54 | КТП-1 | №828А | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-21 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
55 | ТП-2 | №827А | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 225 | 225 | 227 | 20 | 25 | 21 | 22 | 2
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | [6 empty] | 0 | 0
56 | ТП-4 | №829А | 1 | 400 | 578 | 2021-12-22 | -9 | 225 | 227 | 227 | 156 | 143 | 167 | 155 | 28
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-12-22 | -9 | [6 empty] | 0 | 0
57 | ТП-7 | №830А | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 220 | 223 | 221 | 167 | 156 | 163 | 162 | 49
58 | ЗТП | №30 №В7, №В8 ООО "Брик" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 226 | 221 | 224 | 465 | 489 | 477 | 477 | 32
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | [6 empty] | 0 | 0
59 | КТП | №429 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 237 | 229 | 22 | 32 | 27 | 27 | 7.4792
60 | КТП | №0138 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 225 | 227 | 227 | 654 | 631 | 634 | 639.6 | 42
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 225 | 227 | 229 | 661 | 645 | 621 | 642 | 42
61 | КТП | №2095 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 228 | 227 | 227 | 325 | 312 | 324 | 320.3 | 38
62 | ТП | №1 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 235 | 235 | 647 | 634 | 637 | 639.3 | 41
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | [6 empty] | 0 | 0
63 | ТП | №2 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 232 | 232 | 230 | 881 | 894 | 898 | 891 | 59
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 234 | 236 | 233 | 867 | 895 | 890 | 884 | 59
64 | ТП | №018 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 234 | 230 | 113 | 101 | 134 | 116 | 11
65 | ТП | №1282 | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 234 | 235 | 688 | 632 | 637 | 652 | 41
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 223 | 223 | 223 | 576 | 587 | 549 | 570.6 | 41
66 | ТП | ООО "Гуковский кирпич" | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 232 | 230 | 549 | 550 | 589 | 562.6 | 32
|  |  | 2 | 560 | 800 | 2021-12-22 | -9 | 233 | 231 | 232 | 389 | 399 | 432 | 406.6 | 48
67 | КТП | №831 | 1 | 100 | 145 | 2021-12-22 | -9 | 228 | 227 | 227 | 22 | 31 | 38 | 30.3 | 7
68 | КТП | №832 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 226 | 227 | 225 | 15 | 13 | 16 | 14.6 | 0
69 | КТП | №607 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-22 | -9 | 215 | 215 | 215 | 361 | 423 | 401 | 395 | 68.3391
70 | КТП | №436 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-22 | -9 | 224 | 224 | 226 | 256 | 267 | 237 | 253.3 | 47
71 | КТП | №314 | 1 | 100 | 145 | 2021-12-22 | -9 | 232 | 232 | 230 | 89 | 99 | 106 | 98 | 55
72 | КТП | №448 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-22 | -9 | 235 | 234 | 231 | 147 | 189 | 197 | 177.6 | 43
73 | КТП | №435 | 1 | 250 | 361 | 2021-12-22 | -9 | 231 | 232 | 230 | 178 | 170 | 191 | 179.6 | 43
74 | КТП | Ковалёв М.Н. 10кВ | 1 | 630 | 910 | 2021-12-22 | -9 | 235 | 236 | 233 | 634 | 602 | 689 | 641.6667 | 70.5128
75 | КТП | №499 | 1 | 160 | 231 | 2021-12-22 | -9 | 225 | 221 | 227 | 56 | 69 | 51 | 58.6 | 18
76 | КТП | №824А | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 232 | 234 | 233 | 169 | 156 | 173 | 166
77 | КТП | №825А | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 235 | 234 | 236 | 101 | 123 | 109 | 111
78 | ТП | №1 Элеватор | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 227 | 226 | 228 | 231 | 245 | 207 | 227.7
79 | ТП | №2 Элеватор | 1 | 180 | 260 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 226 | 227 | 155 | 148 | 132 | 145
|  |  | 2 | 180 | 260 | 2021-12-20 | 3
80 | ТП | №3 Элеватор | 1 | 320 | 420 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 226 | 225 | 256 | 247 | 253 | 252
|  |  | 2 | 180 | 260 | 2021-12-20 | 3
81 | ТП | №4 Элеватор | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3
82 | ТП | №6 Элеватор | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 227 | 226 | 356 | 348 | 351 | 351.6
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3
83 | ТП | №7 Элеватор | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3
84 | КТП | №1559 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 231 | 229 | 227 | 254 | 267 | 251 | 257.3
|  |  | 2 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 230 | 230 | 228 | 232 | 241 | 245 | 239.3
85 | КТП | №1021 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 233 | 231 | 230 | 471 | 489 | 490 | 483.3
86 | ТП | №1774 | 1 | 630 | 910 | 2021-12-21 | 4 | 230 | 233 | 229 | 521 | 498 | 547 | 522
87 | КТП | №800АМ | 1 | 400 | 578 | 2021-12-21 | 4 | 222 | 224 | 219 | 212 | 198 | 234 | 214.7
88 | ТП | №1,2 Молот | 1 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 223 | 225 | 315 | 341 | 304 | 320
|  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 224 | 221 | 298 | 309 | 329 | 312
|  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2021-12-20 | 3 | 225 | 220 | 223 | 278 | 319 | 281 | 292.6
89 | КТП | №3 Молот | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 228 | 225 | 225 | 101 | 123 | 132 | 118.6
90 | КТП | ;№4 Молот | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 226 | 224 | 225 | 156 | 167 | 159 | 160.6
91 | ТП | №3/12 | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 223 | 226 | 326 | 329 | 302 | 319
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 224 | 224 | 225 | 285 | 281 | 273 | 279.6
92 | КТП | №833А | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 231 | 227 | 225 | 89 | 127 | 134 | 116.6
93 | КТП | Надежда | 1 | 160 | 231 | 2021-12-20 | 3 | 223 | 221 | 225 | 87 | 96 | 89 | 90.6
94 | КТП | №722А | 1 | 400 | 578 | 2021-12-20 | 3 | 229 | 226 | 223 | 231 | 254 | 263 | 249.3
95 | КТП | Ковалев 6кВ | 1 | 630 | 910 | 2021-12-20 | 3 | 232 | 231 | 233 | 634 | 655 | 649 | 646
96 | КТП | Чередниченко | 1 | 250 | 361 | 2021-12-20 | 3 | 228 | 225 | 227 | 91 | 108 | 95 | 98
| Измерения произведены , тип и номер прибора, дата поверки |  | Мультиметр, тип М266С, №MBIDO 21223, поверка 06.2019г.
Измерения произвел:
| Мастер участка по ремонту ВЛ и ТП______________________В.Г.Ревякин |  |  | Бова В.В.
Электромонтер_______________________________А.С. Мокеев
Измерения принял:
Главный инженер ООО "ТЭК" С.А. Бабич.
"_______"_________________________2021г.