## Замер 2022г.
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "ТЭК" зимний замер 2022г.)
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | Iнн ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср , А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №1426 (2*630кВА) РО. г.Ростов на Дону, Железнодорожный район, ул. Ленточная, дом №1. ООО "С-Дон-Холод" | 1 | 630 | 910 | 2022-12-01 | -5 | 238 | 219 | 215 | 180 | 145.5 | 175.5 | 167 | 18.3516
2 | ТП | ТП-6/0.4кВ (400кВА) ИП Бидаш РО. г.Таганрог ул.Москатова 31-13, 31-2 (от яч. №23 ЦРП-6кВ №7) | 1 | 400 | 578 | 2022-12-01 | -5 | 235 | 225 | 221 | 32 | 51 | 40 | 41 | 7.0934
3 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1768 (400кВА) ИП Неркарарян В.В. РО Аксайский р-н п.Красный ул.Дорожная 1-3 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-01 | -5 | 226 | 232 | 225 | 180 | 145.5 | 112 | 145.8333 | 25.2307
4 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1492 (400кВА) АО "Ростовская ПМК" РО г.Ростов на Дону Советский р-н ул.Доватора 156/1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-01 | -5 | 235 | 235 | 134 | 94.5 | 89.5 | 67.8 | 83.9333 | 14.5213
5 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1559 (250кВА) ИП Колесова Т.П. РО Аксайский р-н п.Большой Лог | 1 | 250 | 361 | 2022-12-01 | -5 | 222 | 225 | 226 | 340 | 312 | 318 | 323.3333 | 89.566
6 | ТП | ТП-6/0.4кВ №3 (630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-01 | -5 | 235 | 231 | 231 | 10.2 | 15.5 | 18.5 | 14.7333 | 1.619
7 | ТП | ТП-6/0.4кВ №2 (2*630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-01 | -5 | 221 | 221 | 222 | 129.2 | 111.3 | 160.2 | 133.5667 | 14.6777
8 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1230 (2*400кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-02 | -4 | 220 | 225 | 230 | 7 | 8.2 | 10.2 | 8.4667 | 1.4648
9 | ТП | ТП-6/0.4кВ №0153 (2*1000кВА) ООО "Софт-Недвижимость" РО г.Ростов на Дону пр.Буденовский 77/117 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-02 | -4 | 221 | 224 | 224 | 9.9 | 6.8 | 12.3 | 9.6667 | 0.66897
10 | КТП | КТП-6/0.4кВ №440 (400кВА) ИПАндреев А.В. ИП Кодоев РО г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-4 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-02 | -4 | 230 | 231 | 235 | 95 | 102 | 114 | 103.6667 | 17.9354
11 | ТП | ТП-6/0.4кВ №932 (400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-02 | -4 | 225 | 229 | 225 | 27.5 | 25.5 | 36.9 | 29.9667 | 5.1845
12 | ТП | ТП-10/0.4кВ №2 (2*400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-02 | -4 | 221 | 225 | 222 | 925 | 855 | 635 | 805 | 139.2734
13 | КТП | 2КТП-ПК-250 ООО "Кино-Космос" РО г.Новочеркасск пр.Баклановский, 120 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-02 | -4 | 230 | 225 | 226 | 185 | 170 | 201 | 185.3333 | 51.3389
14 | ТП | ТП-10/0.4кВ №335 160кВА г.Таганрог ул.Большая Лиманная 18-1. СНТ "Лиман" | 1 | 160 | 231 | 2022-12-02 | -4 | 224 | 224 | 224 | 120 | 140 | 110.5 | 123.5 | 53.4632
15 | ТП | ТП-6/0.4кВ 320кВА ИП Конопкин К.Н. РО. г.Таганрог Поляковское шоссе 16Г. | 1 | 320 | 420 | 2022-12-02 | -4 | 220 | 222 | 230 | 135 | 115 | 125 | 125 | 29.7619
16 | КТП | КТП-6/0.4кВ №954 250кВА ООО "Аквасервис" РО.г.Таганрог ул.Адмирала Крюйса 6. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-02 | -4 | 220 | 222 | 225 | 49.1 | 36.5 | 38.2 | 41.2667 | 11.4312
17 | ТП | ТП-6/0.4кВ. №0153 (2*1000кВА.) г.Ростов на Дону пр.Буденновский 77/117. | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-02 | -4 | 239 | 238 | 239 | 75 | 79.5 | 64.5 | 73 | 5.0519
18 | КТП | КТП-10/0.4кВ 250кВА ИП Гадзиян РО.г.Ростов на Дону ул.Доватора. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-05 | -7 | 236 | 235 | 225 | 62.2 | 92.2 | 82.5 | 78.9667 | 21.8744
19 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3/82А ООО "Поиск" РО. Мясниковский р-н с.Чалтырь ул.Ростовская 45. 100кВАВ | 1 | 100 | 145 | 2022-12-05 | -7 | 238 | 225 | 237 | 82 | 94 | 70.5 | 82.1667 | 56.6667
20 | ТП | ТП-10/0.4кВ №533 400кВА ООО "Юг" РО. с.Приморка 3-й Переулок 16. | 1 | 400 | 578 | 2022-12-05 | -7 | 220 | 220 | 221 | 4 | 2.5 | 3.8 | 3.4333 | 0.594
21 | КТП | КТП-10/0.4кВ №737А ОА "Донской кирпич" РО. Неклиновский р-н с. Новобессергеновка Дарагановка | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-05 | -7 | 223 | 226 | 226 | 430 | 455 | 449 | 444.6667 | 30.7728
22 | КТП | КТП-10/0.4кВ №795А 100кВА "АК Каравай" РО Неклиновский р-н х. Красный Десант ул. Октябрьская 54 | 1 | 100 | 145 | 2022-12-05 | -7 | 224 | 224 | 223 | 231 | 201 | 12 | 148 | 102.069
23 | БКТП | БКТП-6/0.4кВ №984А 2*630кВА. РО. г.Таганрог ул.Октябрьская, 39/2-й переулок,1. АПК Каравай | 1 | 630 | 910 | 2022-12-05 | -7 | 225 | 225 | 225 | 535 | 612 | 630 | 592.3333 | 65.0916
24 | КТП | КТП-10/0.4кВ №785А 100кВА. РО. Неклиновский р-н. с. Николаевка, ул.Ленина, д.162. АПК Каравай | 2 | 100 | 145 | 2022-12-05 | -7 | 220 | 225 | 222 | 74 | 58 | 67 | 66.3333 | 45.7471
25 | ТП | ТП-10/0.4кВ №585 РО г.Таганрог ул.Чехова 360 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-05 | -7 | 237 | 237 | 239 | 509 | 536 | 501 | 515.3333 | 56.63
26 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №4 .(630кВА.) РО. г.Батайск, ул.Залесье, д.17. | 2 | 630 | 910 | 2022-12-05 | -7 | 230 | 235 | 233 | 254 | 220 | 245 | 239.6667 | 26.337
27 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №3. (400кВА.) РО. г.Батайск, ул.Залесье, д.17. | 1 | 400 | 578 | 2022-12-05 | -7 | 238 | 234 | 237 | 280 | 290 | 360 | 310 | 53.6332
28 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №2. (400кВА.) РО. г.Батайск, ул.Залесье, д.17. | 1 | 400 | 578 | 2022-12-06 | -4 | 225 | 236 | 236 | 388 | 295 | 310 | 331 | 57.2664
29 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1. (400кВА.) РО. г.Батайск, ул.Залесье, д.17. кад.№61:46:0012901:723 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-06 | -4 | 221 | 221 | 222 | 7.5 | 5.2 | 6 | 6.2333 | 1.0784
30 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1738 (630кВА.) ООО "Окна Мира" РО. Аксайский р-н, на окраине ст.Ольгинской, участок кадастровый номер 61:02:0600015:2293 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-06 | -4 | 250 | 247 | 246 | 184 | 150.5 | 180 | 171.5 | 18.8462
31 | КТП | КТП-6/0.4кВ. ООО "Иннова" (2*630кВА.) РО. Октябрьский р-н. 11км. Автодороги Новочеркасск-Богаевская. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-06 | -4 | 251 | 252 | 253 | 12.5 | 6 | 7.3 | 8.6 | 0.94505
32 | КТП | КТП-6/0.4кВ.НЭСМ №4. (630кВА.) РО. Октябрьский р-н. 17км. автодороги Новочеркасск-Багаевская. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-06 | -4 | 230 | 226 | 220 | 365 | 401 | 360 | 375.3333 | 41.2454
33 | КТП | КТП-6/0.4кВ.НЭСМ №3. (1000кВА.) РО. Октябрьский р-н. 17км. автодороги Новочеркасск-Багаевская. | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-06 | -4 | 250 | 255 | 245 | 534 | 505.5 | 560 | 533.1667 | 36.8973
34 | КТП | КТП-6/0.4кВ.НЭСМ №2. (2*630кВА.) РО. Октябрьский р-н. 17км. автодороги Новочеркасск-Багаевская. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-06 | -4 | 226 | 226 | 227 | 540 | 441 | 450 | 477 | 52.4176
35 | КТП | КТП-6/0.4кВ.НЭСМ №1. (2*630кВА.) РО. Октябрьский р-н. 17км. автодороги Новочеркасск-Багаевская. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-06 | -4 | 220 | 220 | 221 | 449 | 456 | 471 | 458.6667 | 50.4029
36 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1968 (160кВА.) РО. Аксайский р-н. АО "Октябрьское", к.н.61:02:0600004:3333 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-06 | -4 | 225 | 225 | 228 | 24 | 29 | 36 | 29.6667 | 12.8427
37 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1228 (100кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский 31-А. | 1 | 100 | 145 | 2022-12-06 | -4 | 228 | 227 | 227 | 48 | 34 | 50 | 44 | 30.3448
38 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1084 (250кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский, 31-А. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-06 | -4 | 236 | 235 | 232 | 382 | 340.5 | 354 | 358.8333 | 99.3998
39 | ТП | ТП-6/0.4кВ. №037 (630кВА.+ 320кВА.) РО.г.Красный Сулин, ул.Московская, 18. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-07 | -6 | 220 | 220 | 220 | 380 | 350 | 365 | 365 | 40.1099
40 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №04061/Т-2 (400кВА.) РО. г Новочеркасск ул.Флерова, 18А. | 1 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 231 | 230 | 232 | 449 | 368 | 351 | 389.3333 | 67.3587
41 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №04061/Т-1 (400кВА.) РО. г.Новочеркасск ул.Флерова, 18А. | 1 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 224 | 224 | 225 | 162 | 145 | 135 | 147.3333 | 25.4902
42 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №3 (400кВА.) РО. г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 2 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 230 | 235 | 235 | 225 | 235 | 240 | 233.3333 | 40.3691
43 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №2 (400Ква.) РО. г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 232 | 232 | 230 | 304 | 354 | 287.1 | 315.0333 | 54.504
44 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №1 (630кВА.) РО. г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 2 | 630 | 910 | 2022-12-07 | -6 | 230 | 230 | 234 | 291 | 301 | 288 | 293.3333 | 32.2344
45 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02073 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская 66 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 236 | 231 | 235 | 129 | 98.5 | 102 | 109.8333 | 19.0023
46 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02072 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 2 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 220 | 220 | 220 | 219 | 231 | 225 | 225 | 38.9273
47 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02071 (250кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-07 | -6 | 226 | 224 | 225 | 215 | 245 | 219 | 226.3333 | 62.6962
48 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №070 РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-07 | -6 | 220 | 223 | 220 | 160 | 177 | 152 | 163 | 45.1524
49 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №2056 (2*400кВА.) ИП Жидков г.Ростов на Дону, ул.Оганова, 37 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 230 | 234 | 238 | 355 | 318 | 340 | 337.6667 | 58.4198
50 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1008 (400кВА.) РО. п.Орловский, ул.Комсомольская, 175А. | 2 | 400 | 578 | 2022-12-07 | -6 | 234 | 231 | 234 | 368 | 322 | 348.8 | 346.2667 | 59.9077
51 | 2БКТП | 2БКТП-1000 10/0.4кВ ООО "РЭС" РО Мясниковский р-н х.Ленинакан Торговый порт 1. | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-07 | -6 | 227 | 227 | 229 | 202 | 355 | 164.5 | 240.5 | 16.6436
52 | МТП | МТП-10/0.4кВ. №1-217А.(250кВА.) ООО "РЭС" РО. х. Ленинакан, ул.Торговый порт 1. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 229 | 225 | 224 | 245 | 280 | 270 | 265 | 73.4072
53 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1-248А.(250кВА.) ООО "РЭС" РО. х.Ленинакан, ул.Торговый порт 1. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 224 | 225 | 225 | 150.5 | 189 | 155.5 | 165 | 45.7064
54 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №167 (160кВА.) РО. х.Большая Таловая. | 1 | 160 | 231 | 2022-12-08 | -4 | [6 empty] | 0 | 0
55 | КТП | КТП-10/0.4кВ.№91 (250кВА.) РО . х.Гуляй-Борисовка. | 2 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 228 | 227 | 227 | 635 | 654 | 740 | 676.3333 | 187.35
56 | КТП | КТП-10/0.4кВ.№2053 (400кВА.) РО. п.Кунженский, СНТ "Донстрой" | 3 | 400 | 578 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 220 | 220 | 221 | 235 | 214 | 223.3333 | 38.639
57 | 2БКТП | 2БКТП-10/0.4кВ. (2*1000кВА.) г.Ростов на Дону микрорайон №1 жилого района "Левенцовский", пер.Гарнизонный, 1А. | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-08 | -4 | 224 | 224 | 220 | 628 | 612 | 690 | 643.3333 | 44.5213
58 | КТП | КТП-6/0.4кВ №2097 (400кВА) ООО "М-Сервис Плюс" (СУБАРУ Центр) РО г. Ростов на Дону ул.Пойменная 1д. | 2 | 400 | 578 | 2022-12-08 | -4 | 225 | 225 | 220 | 170 | 147 | 156 | 157.6667 | 27.278
59 | КТП | КТП-10/0.4кВ 100кВА ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 100 | 145 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 220 | 220 | 54 | 65 | 59.5 | 59.5 | 41.0345
60 | КТП | КТП-10/0.4кВ №392А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 220 | 220 | 120 | 145 | 136 | 133.6667 | 37.0268
61 | КТП | КТП-10/0.4кВ №107А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 230 | 230 | 230 | 130 | 125 | 140 | 131.6667 | 36.4728
62 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1626 ООО "РостовДонресурсы" РО. г.Ростов на Дону ул.Доватора 160/2. | 2 | 400 | 578 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 198 | 202 | 206.6667 | 35.7555
63 | КТП | КТП-6/0.4кВ 160кВА ООО "Капитал Строй" РО г.Таганрог 1-й Новый 14-4. | 1 | 160 | 231 | 2022-12-08 | -4 | 225 | 225 | 227 | 45.1 | 36.8 | 55 | 45.6333 | 19.7547
64 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 160кВА. СТ "Тополь". №428АМ | 2 | 160 | 231 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 220 | 220 | 44 | 36 | 54 | 44.6667 | 19.3362
65 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 100кВА. СТ "Тополь".№428ААМ | 1 | 100 | 145 | 2022-12-08 | -4 | 225 | 227 | 227 | 168 | 145 | 202 | 171.6667 | 118.3908
66 | ТП | РП-ТП-10/0.4кВ. АО ПНП "НАТЭК" г.Таганрог ул.Сызранова 11. | 2 | 1000 | 1445 | 2022-12-08 | -4 | 225 | 230 | 227 | 785.5 | 635 | 722.5 | 714.3333 | 49.4348
67 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №20 ООО "Максис". Ростов обл. Мясниковский р-н. Юго-Восточная промзона. уч-к №13/1. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-08 | -4 | 220 | 223 | 221 | 215 | 233 | 244 | 230.6667 | 63.8966
68 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 2*630кВА. ОАО "Донской хлеб" г.Ростов на Дону. ул. Малиновского 41 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-08 | -4 | 226 | 221 | 224 | 499 | 438 | 495.5 | 477.5 | 52.4725
69 | ЦРП | ЦРП-10кВ.№1536 ОАО "Донской хлеб" г.Ростов на Дону. ул. Малиновского 41. | 2 | 630 | 910 | 2022-12-09 | -1 | 223 | 220 | 225 | 420 | 405 | 439.5 | 421.5 | 46.3187
70 | ТП | ТП-6/0.кВ. 250кВА. ИП Клименко. г.Таганрог Поляковское шоссе 16 Ж. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 248 | 251 | 253 | 28 | 39.5 | 29.8 | 32.4333 | 8.9843
71 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №3/10 400кВА. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 225 | 227 | 227 | 599 | 630 | 618 | 615.6667 | 106.5167
72 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №3/40 400кВА. Чалтырь | 2 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 225 | 227 | 229 | 640 | 580 | 611.5 | 610.5 | 105.6228
73 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №3/12, Мясниковский р-н с.Чалтырь. 9-я линия,26 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 228 | 227 | 227 | 330 | 360 | 374 | 354.6667 | 98.2456
74 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №817А, г. Таганрог , ул. Очистная, 5 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 231 | 235 | 235 | 584.5 | 670 | 600.5 | 618.3333 | 171.2835
75 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ИП Ковалев, г. Таганрог, Поляковское ш. 5/5 | 2 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 220 | 220 | 220 | 150 | 140 | 149 | 146.3333 | 25.3172
76 | РУ | РУ-6кВ(4яч) транзит ТП-1450 Оборонпромкомплекс, г.Ростов на Дону Советский р-н, ул. Доватора, 154/1 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 232 | 232 | 230 | 212 | 201 | 203 | 205.3333 | 56.879
77 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1450 Оборонпромкомплекс, г.Ростов на Дону Советский р-н, ул. Доватора, 154/1 | 2 | 630 | 910 | 2022-12-09 | -1 | 234 | 238 | 238 | 440 | 465 | 428 | 444.3333 | 48.8278
78 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ООО «Надежда», г. Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 231 | 234 | 230 | 120.5 | 136.5 | 112.8 | 123.2667 | 34.1459
79 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №120/19, г. Таганрог, Поляковское ш. 17 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 231 | 234 | 235 | 118 | 145 | 130 | 131 | 36.2881
80 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1744 СНТ «Космос», г.Ростов на Дону Ворошиловский р-н, | 2 | 630 | 910 | 2022-12-09 | -1 | 223 | 223 | 220 | 598 | 604 | 601.5 | 601.1667 | 66.0623
81 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1021 ЭТМ, г.Ростов на Дону Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-09 | -1 | 231 | 232 | 230 | 520 | 560 | 480 | 520 | 57.1429
82 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №861 А Чередниченко, Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 2 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 233 | 231 | 232 | 282 | 255 | 265 | 267.3333 | 74.0536
83 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1559, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 228 | 227 | 227 | 38 | 44 | 41 | 41 | 11.3573
84 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №833А Опря, г.Таганрог. ул. Конторская, 78 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-09 | -1 | 220 | 220 | 220 | 330 | 345 | 329.5 | 334.8333 | 36.7949
85 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №800А ИП Григоренко, Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, ул.Гагарина, 4 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 215 | 215 | 215 | 205 | 225 | 215 | 215 | 37.1972
86 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1,2 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 224 | 224 | 226 | 211 | 198 | 205 | 204.6667 | 35.4095
87 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-09 | -1 | 232 | 232 | 230 | 110 | 120 | 198 | 142.6667 | 24.6828
88 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №3" Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-09 | -1 | 235 | 234 | 231 | 128.3 | 188.2 | 149.2 | 155.2333 | 43.0009
89 | ЦРП | ЦРП-10кВ №1537 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 231 | 232 | 230 | 175 | 202 | 184 | 187 | 51.8006
90 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №714 С.Л.Васильев Авторынок Мариупольское шоссе | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 235 | 236 | 233 | 142 | 154 | 136 | 144 | 39.8892
91 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №722 А, Несклиновский р-н, с.Новобессергеновка ж.к."Жемчужный, ул. Восточно--строительная,2 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 233 | 231 | 225 | 244 | 236 | 235 | 65.097
92 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №7 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-12 | 0 | 225 | 221 | 227 | 54.2 | 34.4 | 41.9 | 18.0667 | 7.8211
93 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №6 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 230 | 230 | 120 | 133 | 125 | 126 | 34.903
94 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №4 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 232 | 230 | 98 | 99 | 102 | 99.6667 | 17.2434
95 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №3 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 225 | 228 | 225 | 95 | 104 | 101.5 | 100.1667 | 17.3299
96 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 2 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 228 | 226 | 227 | 98 | 100.5 | 110 | 102.8333 | 17.7912
97 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 233 | 231 | 233 | 112 | 120 | 123 | 118.3333 | 20.4729
98 | ЦРП | ЦРП-6 кВ. 12 ячеек Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 234 | 231 | 140 | 133 | 139 | 137.3333 | 38.0425
99 | ТП | ТП-6/0.4кВ №250 РО г.Таганрог ул.Лизы Чайкиной (котельная) | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 235 | 234 | 235 | 270 | 236 | 254 | 253.3333 | 70.1754
100 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №825 А. "Монтажжилстрой-Т" (250 кВА)г. Таганрог, ул. Галицкого, 59А. | 2 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 234 | 235 | 233 | 256 | 269 | 280 | 268.3333 | 74.3306
101 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №824 "Монтажжилстрой-Т" (400кВА)г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 | 3 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 230 | 233 | 299 | 294 | 290.5 | 294.5 | 50.9516
102 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №832 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 233 | 232 | 233 | 180 | 185 | 175 | 180 | 49.8615
103 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №831 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 234 | 233 | 231 | 140 | 150 | 160 | 150 | 41.5512
104 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №429 (250кВА. ООО Задирако), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 225 | 228 | 230 | 255 | 236 | 245 | 245.3333 | 67.9594
105 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2095 (630кВА."Машинострой"). г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-Н, Юговосточная промзона, участок 12/5д | 1 | 630 | 910 | 2022-12-12 | 0 | 228 | 225 | 225 | 270 | 275 | 259 | 268 | 29.4505
106 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №0138, г. Ростов-на-Дону, ул.Чехова 63. | 1 | 630 | 910 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 228 | 231 | 255 | 268 | 245.5 | 256.1667 | 28.1502
107 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №499 А, Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 233 | 230 | 231 | 165 | 180 | 190 | 178.3333 | 49.3998
108 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №436 (400 кВА). ИП Остапеева, с. Весёло-Вознесенка, ул.Приморская, 1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 230 | 230 | 370 | 395 | 388 | 384.3333 | 66.4937
109 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №435 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 2 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 231 | 234 | 233 | 444.2 | 420 | 445 | 436.4 | 120.8864
110 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №448 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 233 | 233 | 440 | 412 | 398 | 416.6667 | 115.4201
111 | ТП | ТП-10/0,4кВ №134А Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 2 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 234 | 235 | 234 | 301.2 | 280 | 312 | 297.7333 | 82.4746
112 | ТП | ТП-10/0,4кВ №314А Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, д.52 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 230 | 231 | 230 | 98 | 88 | 101.9 | 95.9667 | 26.5836
113 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №607 ООО «Русский берег», Неклиновский р-н, с. Николаевка, ул. Таганская, д.22 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 233 | 234 | 230 | 85 | 94 | 99 | 92.6667 | 25.6694
114 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 250 | 361 | 2022-12-12 | 0 | 233 | 233 | 234 | 56.8 | 70 | 66.5 | 64.4333 | 17.8486
115 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 400 | 578 | 2022-12-13 | -5 | 228 | 230 | 231 | 120 | 94 | 99.9 | 104.6333 | 18.1027
116 | РП | РП-10 кВ. №0221 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 400 | 578 | 2022-12-13 | -5 | 225 | 231 | 228 | 180 | 165 | 194.5 | 179.8333 | 31.113
117 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №018 "Кирпичный завод №1", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 250 | 361 | 2022-12-13 | -5 | 230 | 230 | 232 | 70 | 65 | 74 | 69.6667 | 19.2982
118 | ТП | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-13 | -5 | 235 | 234 | 235 | 220 | 213 | 201 | 211.3333 | 23.2234
119 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1282. ООО "Донской кирпич", г. Ростов-на-Дону, ул Курская,18в | 2 | 630 | 910 | 2022-12-13 | -5 | 220 | 222 | 223 | 232 | 251 | 244 | 242.3333 | 26.63
120 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ. №30, г. Таганрог, ул.Адм. Крюйса 31 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-13 | -5 | 228 | 230 | 225 | 99 | 85.5 | 102 | 95.5 | 26.4543
121 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №830 А. (бывшая ТП-7 Кожзавод) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-13 | -5 | 225 | 224 | 225 | 55 | 55 | 35 | 48.3333 | 13.3887
122 | ЦРП | ЦРП-6 кВ. №20 А. (бывшая ЦРП-2 Кожзавод) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-13 | -5 | 233 | 235 | 233 | 102 | 94 | 122 | 106 | 29.3629
123 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №829 А. (бывшая ТП-4 Кожзавод). | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 120 | 112 | 145 | 125.6667 | 34.8107
124 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №827 А. (бывшая ТП-2 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 219 | 220 | 219 | 56 | 50 | 45 | 50.3333 | 13.9428
125 | ЦРП | ЦРП-6 кВ. №19 А. (бывшая ЦРП-1 Кожзавод. г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 114 | 125 | 122 | 120.3333 | 33.3333
126 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №828 (бывшая КТП-1 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 230 | 230 | 230 | 98 | 102 | 17.5 | 72.5 | 20.0831
127 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №3 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 199 | 222 | 230 | 217 | 23.8462
128 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 250 | 265 | 267 | 260.6667 | 28.6447
129 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1252 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 201 | 199 | 180 | 193.3333 | 21.2454
130 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1242 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 124 | 140 | 136 | 133.3333 | 23.0681
131 | КТП | КТП-250 6/0.4 кВ. №1507 "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 135 | 132 | 115 | 127.3333 | 35.2724
132 | КТП | КТП-400 6/0.4 кВ. "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 201 | 213 | 218 | 210.6667 | 36.4475
133 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №73. ИП Шафеева, г. Таганрог, ул Ленина 175/а | 1 | 250 | 361 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 145.5 | 136 | 144 | 141.8333 | 39.289
134 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1621 ООО "СевКавАвтоРесурс", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 156/2 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-14 | -3 | 220 | 220 | 220 | 434 | 406 | 429 | 423 | 46.4835
135 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 239 | 254 | 240 | 244.3333 | 26.8498
136 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 180 | 195 | 210 | 195 | 33.737
137 | ТП | ТП-2 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/2), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 140 | 136 | 129 | 135 | 37.3961
138 | ТП | ТП-1 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/1), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 398 | 375 | 389 | 387.3333 | 42.5641
139 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1738, г. Ростов-на-Дону, РКБОТ ул 4-я линия, 88 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 255 | 245 | 236 | 245.3333 | 42.4452
140 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Завод", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 115 | 101 | 129 | 115 | 31.856
141 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №079, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 121 | 98 | 109 | 109.3333 | 30.2862
142 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. ДСУ №2, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 154 | 144 | 134 | 144 | 39.8892
143 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Установка по очистке отсева", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 330 | 325 | 344 | 333 | 36.5934
144 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. участок "Северный", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 169 | 189 | 178 | 178.6667 | 49.4922
145 | ТП | ТП-10/0.4кВ.№1570 г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Кумженская 62А ООО "АМК "Дон" | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 205 | 235 | 229 | 223 | 24.5055
146 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №4. ООО "Развитие",г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 195.5 | 220 | 215 | 210.1667 | 23.0952
147 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №3. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 280 | 273 | 265 | 272.6667 | 29.9634
148 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 199 | 156 | 170 | 175 | 48.4765
149 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 212 | 206 | 235.5 | 217.8333 | 37.6874
150 | КТП | РП-6 кВ. №1485 ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 240 | 239 | 259 | 246 | 42.5606
151 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №474 ООО Технолюкс, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 205 | 200.5 | 189 | 198.1667 | 54.8938
152 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №783А ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 180 | 194 | 201 | 191.6667 | 53.0933
153 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. 630 кВА. ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 289 | 257 | 291 | 279 | 30.6593
154 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №826 "Курбанов", г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 135 | 145 | 155 | 145 | 40.1662
155 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №452(А), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 98 | 125 | 101 | 108 | 29.9169
156 | ЦРП | ЦРП- №1751 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 236 | 254 | 227 | 239 | 41.3495
157 | ГКТП | ГКТП-6/0.4 кВ. КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 360 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 233 | 220 | 235 | 499 | 487 | 501 | 495.6667 | 54.4689
158 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№2 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 235 | 225 | 230 | 325 | 345 | 355 | 341.6667 | 37.5458
159 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ.№1 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 330 | 302 | 294 | 308.6667 | 53.4025
160 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №955, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-15 | -11 | 223 | 233 | 230 | 87 | 102 | 114 | 101 | 43.7229
161 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №775 А, Неклиновский р-н, с. Бессергеновка, ул.И.Лебедева, 2 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-15 | -11 | 221 | 220 | 223 | 104 | 120 | 136 | 120 | 51.9481
162 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №774 А, Неклиновский р-н, п. Золотая Коса, ОАО"Золотая Коса", поле №79 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-15 | -11 | 231 | 229 | 235 | 99 | 114 | 120 | 111 | 48.0519
163 | 2КТП | 2КТППНкк-630-6/0.4 кВ. №823А ООО"СМП-10", г. Таганрог, ул. Морозова, 20 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 320 | 333 | 345 | 332.6667 | 36.5568
164 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №822А, г. Таганрог, ул. Чайковского 1 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 223 | 233 | 230 | 255 | 264 | 275 | 264.6667 | 29.0842
165 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №12 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 325 | 350 | 366 | 347 | 38.1319
166 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 488 | 512 | 495.5 | 498.5 | 34.4983
167 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 511 | 548 | 531.5 | 530.1667 | 36.6897
168 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 462 | 487 | 491 | 480 | 33.218
169 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №291, г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 11 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 401 | 421 | 412 | 411.3333 | 45.2015
170 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №529, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-15 | -11 | 220 | 220 | 220 | 195.5 | 157 | 188 | 180.1667 | 49.9077
171 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №169, Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 166 | 145 | 178 | 163 | 45.1524
172 | КТП | КТП-10/0ю4 кВ .№383, Неклиновский р-н, с. Гаевка. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 198 | 204 | 187 | 196.3333 | 54.386
173 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №289А, Неклиновский р-н, х. Каймакчи. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | 0 | 220 | 220 | 220 | 207 | 248 | 203 | 219.3333 | 60.7572
174 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №385А, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 251 | 233 | 207 | 230.3333 | 63.8042
175 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №301А, Неклиновский р-н, с. А. Мелентьево. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 204 | 225 | 229 | 219.3333 | 60.7572
176 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №951, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 174 | 165 | 145 | 161.3333 | 44.6907
177 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №523 Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" | 1 | 400 | 578 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 235 | 256 | 248 | 246.3333 | 42.6182
178 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1. (Корж Г.И.) г.Таганрог Мариупольское шоссе | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 180 | 194 | 201 | 191.6667 | 53.0933
179 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№821А "МонтажЖилСтрой". Таганрог ул. Нестерова 25 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 389 | 395 | 378 | 387.3333 | 42.5641
180 | КТП | КТП-10/0.4кВ №6491А (160кВА) РО. Мартыновский р-н, х.Комаров, ул.Школьная, 72. | 1 | 160 | 231 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 78 | 99 | 103 | 93.3333 | 40.404
181 | ТП | ТП-10/0.4кВ (250кВА) "КП Любовь" РО. Аксайский район. земельный массив АО "Октябрьское" поле №30. | 1 | 250 | 361 | 2022-12-16 | -9 | 220 | 220 | 220 | 214 | 235 | 230 | 226.3333 | 62.6962
| Измерения произведены , тип и номер прибора, дата поверки |  | Мультиметр, тип М266С, №MBIDO 21223, поверка 05.2022г.
Измерения произвел:
Мастер участка по ремонту ТП-РП______________________С.В.Мельниченко.
Электромонтер распредсетей___________________________В.Г.Манукян.
Измерения принял:
Главный инженер ООО "ТЭК"__________________________С.А.Бабич.
"_______"_________________________20___г.