## Замер 2022г.
19.Ж: Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "ТЭК" зимний замер декабрь 2023г.)
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | Iнн ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср , А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №1426 (2*630кВА) РО. г.Ростов на Дону, Железнодорожный район, ул. Ленточная, дом №1. ООО "С-Дон-Холод" | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 224 | 228 | 280 | 293 | 276 | 283 | 31.0989
2 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП | ТП-6/0.4кВ (400кВА) ИП Бидаш РО. г.Таганрог ул.Москатова 31-13, 31-2 (от яч. №23 ЦРП-6кВ №7) | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 235 | 225 | 229 | 32 | 51 | 40 | 41 | 7.0934
4 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1768 (400кВА) ИП Неркарарян В.В. РО Аксайский р-н п.Красный ул.Дорожная 1-3 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 232 | 225 | 180 | 145 | 112 | 145.6667 | 25.2018
5 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1492 (400кВА) АО "Ростовская ПМК" РО г.Ростов на Дону Советский р-н ул.Доватора 156/1 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 235 | 233 | 94 | 89 | 79 | 87.3333 | 15.1096
6 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1559 (250кВА) ИП Колесова Т.П. РО Аксайский р-н п.Большой Лог | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 222 | 225 | 226 | 340 | 312 | 318 | 323.3333 | 89.566
7 | ТП | ТП-6/0.4кВ №3 (630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 231 | 231 | 340 | 278 | 307 | 308.3333 | 33.8828
8 | ТП | ТП-6/0.4кВ №2 (2*630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 221 | 222 | 129 | 111 | 160 | 133.3333 | 14.652
9 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 222 | 225 | 224 | 237 | 221 | 239 | 232.3333 | 25.5311
10 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1230 (2*400кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 225 | 230 | 278 | 239 | 201 | 239.3333 | 41.4072
11 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2023-12-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП | КТП-6/0.4кВ №440 (400кВА) ИПАндреев А.В. ИП Кодоев РО г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-4 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 230 | 231 | 235 | 95 | 102 | 114 | 103.6667 | 17.9354
13 | ТП | ТП-6/0.4кВ №932 (400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 225 | 229 | 225 | 27.5 | 25.5 | 36.9 | 29.9667 | 5.1845
14 | ТП | ТП-10/0.4кВ №2 (2*400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 221 | 225 | 222 | 925 | 855 | 635 | 805 | 139.2734
15 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТП | 2КТП-ПК-250 ООО "Кино-Космос" РО г.Новочеркасск пр.Баклановский, 120 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 230 | 225 | 226 | 185 | 170 | 201 | 185.3333 | 51.3389
17 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | КТП | ТП-10/0.4кВ №335 160кВА г.Таганрог ул.Большая Лиманная 18-1. СНТ "Лиман" | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 224 | 224 | 120 | 140 | 110 | 123.3333 | 53.3911
19 | КТП | ТП-6/0.4кВ 320кВА ИП Конопкин К.Н. РО. г.Таганрог Поляковское шоссе 16Г. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 225 | 224 | 230 | 135 | 115 | 125 | 125 | 21.6263
20 | КТП | КТП-6/0.4кВ №954 250кВА ООО "Аквасервис" РО.г.Таганрог ул.Адмирала Крюйса 6. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 225 | 49 | 36 | 38 | 41 | 11.3573
21 | КТП | КТП-10/0.4кВ 250кВА ИП Гадзиян РО.г.Ростов на Дону ул.Доватора. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 236 | 235 | 234 | 62 | 64 | 57 | 61 | 16.8975
22 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3/82А ООО "Поиск" РО. Мясниковский р-н с.Чалтырь ул.Ростовская 45. 100кВАВ | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 238 | 225 | 237 | 82 | 94 | 70 | 82 | 56.5517
23 | ТП | ТП-10/0.4кВ №533 400кВА ООО "Юг" РО. с.Приморка 3-й Переулок 16. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 221 | 33 | 27 | 24 | 28 | 4.8443
24 | КТП | КТП-10/0.4кВ №737А ОА "Донской кирпич" РО. Неклиновский р-н с. Новобессергеновка Дарагановка | 1 | 63 | 91 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 226 | 226 | 23 | 19 | 17 | 19.6667 | 21.6117
25 | КТП | КТП-10/0.4кВ №795А 100кВА "АК Каравай" РО Неклиновский р-н х. Красный Десант ул. Октябрьская 54 | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 1 | 224 | 224 | 223 | 231 | 201 | 209 | 213.6667 | 147.3563
26 | БКТП | БКТП-6/0.4кВ №984А 2*630кВА. РО. г.Таганрог ул.Октябрьская, 39/2-й переулок,1. АПК Каравай | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 225 | 225 | 535 | 612 | 630 | 592.3333 | 65.0916
27 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП | КТП-10/0.4кВ №785А 100кВА. РО. Неклиновский р-н. с. Николаевка, ул.Ленина, д.162. АПК Каравай | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 1 | 220 | 225 | 222 | 74 | 58 | 67 | 66.3333 | 45.7471
29 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1738 (630кВА.) ООО "Окна Мира" РО. Аксайский р-н, на окраине ст.Ольгинской | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 250 | 247 | 246 | 184 | 150 | 180 | 171.3333 | 18.8278
30 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1968 (160кВА.) РО. Аксайский р-н. АО "Октябрьское", к.н.61:02:0600004:3333 | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 1 | 225 | 225 | 228 | 67 | 73 | 59 | 66.3333 | 28.7157
31 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1228 (100кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский 31-А. | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 1 | 228 | 227 | 227 | 48 | 34 | 50 | 44 | 30.3448
32 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1084 (250кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский, 31-А. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 236 | 235 | 232 | 382 | 340 | 354 | 358.6667 | 99.3536
33 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02073 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская 66 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 236 | 231 | 235 | 129 | 98 | 102 | 109.6667 | 18.9735
34 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02072 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 220 | 219 | 231 | 225 | 225 | 38.9273
35 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02071 (250кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 224 | 225 | 215 | 245 | 219 | 226.3333 | 62.6962
36 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №070 РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 223 | 220 | 160 | 177 | 152 | 163 | 45.1524
37 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №2056 (2*400кВА.) ИП Жидков г.Ростов на Дону, ул.Оганова, 37 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 234 | 238 | 355 | 318 | 340 | 337.6667 | 58.4198
38 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 229 | 234 | 237 | 249 | 226 | 237.3333 | 41.0611
39 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1008 (400кВА.) РО. п.Орловский, ул.Комсомольская, 175А. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 234 | 231 | 234 | 368 | 322 | 348 | 346 | 59.8616
40 | МТП | МТП-10/0.4кВ. №1-217А.(250кВА.) ООО "РЭС" РО. х. Ленинакан, ул.Торговый порт 1. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 225 | 224 | 121 | 113 | 121 | 118.3333 | 32.7793
41 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1-248А.(250кВА.) ООО "РЭС" РО. х.Ленинакан, ул.Торговый п, 1. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 225 | 225 | 34 | 41 | 37 | 37.3333 | 10.3416
42 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №167 (160кВА.) РО. х.Большая Таловая. | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 233 | 229 | 131 | 127 | 139 | 132.3333 | 57.2872
43 | КТП | КТП-10/0.4кВ.№91 (250кВА.) РО . х.Гуляй-Борисовка. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 228 | 227 | 227 | 67 | 74 | 69 | 70 | 19.3906
44 | КТП | КТП-10/0.4кВ.№2053 (400кВА.) РО. п.Кунженский, СНТ "Донстрой" | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 1 | 220 | 220 | 220 | 221 | 235 | 214 | 223.3333 | 38.639
45 | КТП | КТП-6/0.4кВ №2097 (400кВА) ООО "М-Сервис Плюс" (СУБАРУ Центр) РО г. Ростов на Дону ул.Пойменная 1д. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 225 | 220 | 170 | 147 | 156 | 157.6667 | 27.278
46 | КТП | КТП-10/0.4кВ 100кВА ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 1 | 220 | 220 | 220 | 54 | 65 | 59 | 59.3333 | 40.9195
47 | КТП | КТП-10/0.4кВ №392А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 1 | 220 | 220 | 220 | 287 | 291 | 288 | 288.6667 | 49.9423
48 | КТП | КТП-10/0.4кВ №107А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 230 | 230 | 230 | 130 | 125 | 140 | 131.6667 | 36.4728
49 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1626 ООО "РостовДонресурсы" РО. г.Ростов на Дону ул.Доватора 160/2. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 198 | 202 | 206.6667 | 35.7555
50 | КТП | КТП-6/0.4кВ 160кВА ООО "Капитал Строй" РО г.Таганрог 1-й Новый 14-4. | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 3 | 225 | 225 | 227 | 44 | 48 | 55 | 49 | 21.2121
51 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 160кВА. СТ "Тополь". №428АМ | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 220 | 145 | 155 | 151 | 150.3333 | 65.0794
52 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 100кВА. СТ "Тополь".№428ААМ | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 227 | 227 | 33 | 35 | 37 | 35 | 24.1379
53 | ТП | РП-ТП-10/0.4кВ. АО ПНП "НАТЭК" г.Таганрог ул.Сызранова 11. | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 230 | 227 | 785 | 635 | 722 | 714 | 49.4118
54 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 229 | 228 | 321 | 286 | 273 | 293.3333 | 20.2999
55 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №20 ООО "Максис". Ростов обл. Мясниковский р-н. Юго-Восточная промзона. уч-к №13/1. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 223 | 221 | 215 | 233 | 244 | 230.6667 | 63.8966
56 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 2*630кВА. ОАО "Донской хлеб" г.Ростов на Дону. ул. Малиновского 41 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 222 | 224 | 56 | 71 | 61 | 62.6667 | 6.8864
57 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП | ТП-6/0.кВ. 250кВА. ИП Клименко. г.Таганрог Поляковское шоссе 16 Ж. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 233 | 237 | 28 | 26 | 21 | 25 | 6.9252
59 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №3/10 400кВА. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 227 | 227 | 241 | 244 | 253 | 246 | 42.5606
60 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №3/40 400кВА. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 227 | 229 | 321 | 289 | 276 | 295.3333 | 51.0957
61 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №3/12, Мясниковский р-н с.Чалтырь. 9-я линия,26 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 227 | 227 | 330 | 360 | 374 | 354.6667 | 61.361
62 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 230 | 233 | 201 | 189 | 176 | 188.6667 | 32.6413
63 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №817А, г. Таганрог , ул. Очистная, 5 | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 235 | 235 | 56 | 44 | 49 | 49.6667 | 21.5007
64 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ИП Ковалев, г. Таганрог, Поляковское ш. 5/5 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 220 | 220 | 220 | 345 | 378 | 365 | 362.6667 | 62.7451
65 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1450 Оборонпромкомплекс, г.Ростов на Дону Советский р-н, ул. Доватора, 154/1 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 234 | 238 | 238 | 440 | 465 | 428 | 444.3333 | 48.8278
66 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 237 | 231 | 229 | 184 | 192 | 201.6667 | 22.1612
67 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ООО «Надежда», г. Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 234 | 230 | 65 | 55 | 61 | 60.3333 | 16.7128
68 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №120/19, г. Таганрог, Поляковское ш. 17 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 234 | 235 | 401 | 383 | 368 | 384 | 26.5744
69 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 232 | 235 | 230 | 347 | 298 | 367 | 337.3333 | 23.3449
70 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1744 СНТ «Космос», г.Ростов на Дону Ворошиловский р-н, | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 223 | 220 | 345 | 359 | 387 | 363.6667 | 39.9634
71 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1021 ЭТМ, г.Ростов на Дону Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 232 | 230 | 520 | 560 | 480 | 520 | 57.1429
72 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №861 А Чередниченко, Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 231 | 232 | 282 | 255 | 265 | 267.3333 | 74.0536
73 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1559, г. Ростов-на-Дону,ул. Штахановского, 18/1 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 227 | 227 | 237 | 241 | 198 | 225.3333 | 24.7619
74 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 230 | 226 | 247 | 225 | 269 | 247 | 27.1429
75 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №833А Опря, г.Таганрог. ул. Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 237 | 241 | 232.6667 | 64.4506
76 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №800А ИП Григоренко, Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, ул.Гагарина, 4 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 215 | 215 | 215 | 205 | 225 | 215 | 215 | 37.1972
77 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1,2 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 224 | 226 | 321 | 330 | 302 | 317.6667 | 21.9839
78 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 225 | 224 | 423 | 467 | 489 | 459.6667 | 31.8108
79 |  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 222 | 226 | 221 | 398 | 432 | 450 | 426.6667 | 29.5271
80 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 232 | 232 | 230 | 110 | 120 | 117 | 115.6667 | 20.0115
81 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №3" Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 234 | 231 | 129 | 167 | 154 | 150 | 41.5512
82 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №714 С.Л.Васильев Авторынок Мариупольское шоссе | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 236 | 233 | 142 | 154 | 136 | 144 | 39.8892
83 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №722 А, Несклиновский р-н, с.Новобессергеновка ж.к."Жемчужный, ул. Восточно--строительная,2 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 233 | 231 | 225 | 244 | 236 | 235 | 65.097
84 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №7 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 221 | 227 | 54 | 45 | 43 | 47.3333 | 8.1892
85 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №6 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 230 | 230 | 120 | 133 | 125 | 126 | 8.7197
86 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №4 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 232 | 230 | 98 | 99 | 102 | 99.6667 | 10.9524
87 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №3 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 228 | 225 | 95 | 104 | 102 | 100.3333 | 17.3587
88 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 2 | 180 | 265 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 226 | 227 | 98 | 100 | 110 | 102.6667 | 38.7421
89 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 231 | 233 | 112 | 120 | 123 | 118.3333 | 20.4729
90 | ТП | ТП-6/0.4кВ №250 РО г.Таганрог ул.Лизы Чайкиной (котельная) | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 234 | 235 | 235 | 247 | 239 | 244 | 243.3333 | 67.4054
91 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 234 | 235 | 270 | 263 | 254 | 262.3333 | 72.6685
92 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №825 А. "Монтажжилстрой-Т" г. Таганрог, ул. Галицкого, 59А. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 234 | 235 | 233 | 256 | 269 | 280 | 268.3333 | 74.3306
93 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №824 "Монтажжилстрой-Т"г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 230 | 233 | 299 | 294 | 287 | 293.3333 | 50.7497
94 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №832 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 232 | 233 | 267 | 279 | 258 | 268 | 29.4505
95 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №831 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 234 | 233 | 231 | 67 | 69 | 74 | 70 | 48.2759
96 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №429 (250кВА. ООО Задирако), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 228 | 230 | 255 | 236 | 245 | 245.3333 | 67.9594
97 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2095 (630кВА."Машинострой"). г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-Н, Юговосточная промзона, участок 12/5д | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 225 | 225 | 270 | 275 | 259 | 268 | 29.4505
98 | БКТП | КТП-10/0.4 кВ. №0138, г. Ростов-на-Дону, ул.Чехова 63. | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 1 | 230 | 228 | 231 | 457 | 498 | 487 | 480.6667 | 33.2641
99 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 1 | 231 | 233 | 230 | 390 | 367 | 384 | 380.3333 | 26.3206
100 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №499 А, Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 1 | 233 | 230 | 231 | 165 | 180 | 190 | 178.3333 | 49.3998
101 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №436 (400 кВА). ИП Остапеева, с. Весёло-Вознесенка, ул.Приморская, 1 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 1 | 230 | 230 | 230 | 243 | 251 | 267 | 253.6667 | 43.887
102 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №435 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 234 | 233 | 443 | 420 | 445 | 436 | 120.7756
103 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №448 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 233 | 233 | 440 | 412 | 398 | 416.6667 | 115.4201
104 | ТП | ТП-10/0,4кВ №314А Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, д.52 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 231 | 230 | 98 | 88 | 101 | 95.6667 | 26.5005
105 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №607 ООО «Русский берег», Неклиновский р-н, с. Николаевка, ул. Таганская, д.22 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 234 | 230 | 369 | 354 | 398 | 373.6667 | 64.6482
106 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 227 | 228 | 230 | 674 | 675 | 663 | 670.6667 | 46.4129
107 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 230 | 229 | 320 | 322 | 330 | 324 | 22.4221
108 |  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 232 | 231 | 180 | 179 | 185 | 181.3333 | 12.549
109 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 230 | 231 | 367 | 322 | 301 | 330 | 22.8374
110 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №018 "Кирпичный завод №1", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 630 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 230 | 230 | 232 | 341 | 355 | 323 | 339.6667 | 58.7659
111 | ТП | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 234 | 235 | 459 | 521 | 532 | 504 | 55.3846
112 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 235 | 234 | 399 | 387 | 388 | 391.3333 | 27.0819
113 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1282. ООО "Донской кирпич", г. Ростов-на-Дону, ул Курская,18в | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 223 | 467 | 459 | 451 | 459 | 31.7647
114 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 222 | 221 | 398 | 390 | 409 | 399 | 27.6125
115 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ. №30, г. Таганрог, ул.Адм. Крюйса 31 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 3 | 228 | 230 | 225 | 334 | 321 | 301 | 318.6667 | 22.0531
116 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №830 А. (бывшая ТП-7 Кожзавод) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 3 | 225 | 224 | 225 | 55 | 55 | 35 | 48.3333 | 5.3114
117 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №829 А. (бывшая ТП-4 Кожзавод). | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 3 | 220 | 220 | 220 | 120 | 112 | 145 | 125.6667 | 21.7416
118 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №827 А. (бывшая ТП-2 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 3 | 219 | 220 | 219 | 56 | 50 | 45 | 50.3333 | 3.4833
119 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №828 (бывшая КТП-1 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 3 | 230 | 230 | 230 | 98 | 102 | 17 | 72.3333 | 5.0058
120 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №3 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 227 | 220 | 199 | 222 | 230 | 217 | 23.8462
121 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 220 | 224 | 250 | 265 | 267 | 260.6667 | 28.6447
122 | ТП | КТП-6/0.4 кВ. №1252 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 1000 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 221 | 220 | 201 | 199 | 180 | 193.3333 | 21.2454
123 |  |  | 2 | 1000 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ТП | КТП-6/0.4 кВ. №1242 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 750 | 1000 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 222 | 220 | 124 | 140 | 136 | 133.3333 | 13.3333
125 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 220 | 224 | 390 | 437 | 362 | 396.3333 | 27.4279
126 |  |  | 3 | 560 | 800 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | КТП | КТП-250 6/0.4 кВ. №1507 "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 220 | 223 | 135 | 132 | 115 | 127.3333 | 35.2724
128 | КТП | КТП-400 6/0.4 кВ. "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 224 | 221 | 201 | 213 | 218 | 210.6667 | 36.4475
129 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №73. ИП Шафеева, г. Таганрог, ул Ленина 175/а | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 220 | 222 | 279 | 301 | 269 | 283 | 48.9619
130 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1621 ООО "СевКавАвтоРесурс", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 156/2 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 220 | 223 | 434 | 406 | 429 | 423 | 46.4835
131 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 221 | 223 | 389 | 399 | 379 | 389 | 42.7473
132 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 223 | 220 | 239 | 254 | 240 | 244.3333 | 11.6349
133 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 220 | 225 | 180 | 195 | 210 | 195 | 9.2857
134 | ТП | ТП-2 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/2), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 220 | 221 | 140 | 136 | 129 | 135 | 23.3564
135 |  |  | 2 | 320 | 420 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ТП | ТП-1 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/1), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 222 | 220 | 224 | 398 | 375 | 389 | 387.3333 | 26.8051
137 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 225 | 227 | 284 | 267 | 259 | 270 | 18.6851
138 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1738, г. Ростов-на-Дону, РКБОТ ул 4-я линия, 88 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 220 | 226 | 255 | 245 | 236 | 245.3333 | 42.4452
139 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Завод", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 221 | 347 | 339 | 389 | 358.3333 | 39.3773
141 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №079, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 224 | 225 | 121 | 98 | 109 | 109.3333 | 30.2862
142 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. ДСУ №2, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 223 | 226 | 278 | 256 | 243 | 259 | 17.9239
143 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Установка по очистке отсева", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 221 | 330 | 325 | 344 | 333 | 57.6125
144 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. участок "Северный", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 219 | 221 | 169 | 189 | 178 | 178.6667 | 30.9112
145 | КТП | ТП-10/0.4кВ.№1570 г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Кумженская 62А ООО "АМК "Дон" | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 2277 | 226 | 229 | 205 | 235 | 229 | 223 | 61.7729
146 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №4. ООО "Развитие",г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 221 | 222 | 196 | 220 | 215 | 210.3333 | 23.1136
147 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №3. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 224 | 221 | 280 | 273 | 265 | 272.6667 | 29.9634
148 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 226 | 227 | 199 | 156 | 170 | 175 | 48.4765
149 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1. ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 220 | 222 | 212 | 206 | 234 | 217.3333 | 37.6009
150 | КТП | РП-6 кВ. №1485 ООО "Развитие", г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 221 | 225 | 240 | 239 | 259 | 246 | 42.5606
151 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №474 ООО Технолюкс, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 227 | 223 | 229 | 56 | 63 | 45 | 54.6667 | 37.7011
152 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №783А ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 223 | 221 | 180 | 194 | 201 | 191.6667 | 53.0933
153 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. 630 кВА. ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 228 | 227 | 289 | 257 | 291 | 279 | 30.6593
154 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №826 "Курбанов", г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 227 | 229 | 135 | 145 | 155 | 145 | 62.7706
155 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №452(А), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 228 | 229 | 189 | 165 | 157 | 170.3333 | 29.4694
156 | КТП | ГКТП-6/0.4 кВ. КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 360 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 233 | 220 | 235 | 340 | 397 | 321 | 352.6667 | 61.015
157 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№2 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 235 | 225 | 230 | 325 | 345 | 355 | 341.6667 | 37.5458
158 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 228 | 226 | 389 | 332 | 358 | 359.6667 | 39.5238
159 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ.№1 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 232 | 231 | 228 | 330 | 302 | 294 | 308.6667 | 33.9194
160 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №955, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 233 | 230 | 87 | 102 | 114 | 101 | 27.9778
162 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №775 А, Неклиновский р-н, с. Бессергеновка, ул.И.Лебедева, 2 | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 220 | 223 | 104 | 120 | 136 | 120 | 51.9481
163 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №774 А, Неклиновский р-н, п. Золотая Коса, ОАО"Золотая Коса", поле №79 | 1 | 25 | 35 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 229 | 235 | 11 | 13 | 8 | 10.6667 | 30.4762
164 | БКТП | 2КТППНкк-630-6/0.4 кВ. №823А ООО"СМП-10", г. Таганрог, ул. Морозова, 20 | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 225 | 223 | 239 | 221 | 268 | 242.6667 | 41.9839
165 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 226 | 220 | 311 | 301 | 289 | 300.3333 | 33.0037
166 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №822А, г. Таганрог, ул. Чайковского 1 | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 223 | 233 | 230 | 37 | 24 | 29 | 30 | 20.6897
167 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №12 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 219 | 325 | 350 | 366 | 347 | 38.1319
168 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 219 | 220 | 488 | 512 | 489 | 496.3333 | 34.3483
169 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 219 | 220 | 511 | 548 | 529 | 529.3333 | 36.6321
170 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2023-12-22 | 2 | 222 | 220 | 219 | 462 | 487 | 491 | 480 | 33.218
171 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №805А , ООО "КапиталСтрой" РО. г. Таганрог, 1-й Новый, 14-4 | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 227 | 229 | 228 | 101 | 87 | 79 | 89 | 24.6537
172 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №529, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 63 | 89 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 223 | 222 | 21 | 27 | 32 | 26.6667 | 29.9625
173 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №169, Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка. | 1 | 63 | 89 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 224 | 220 | 34 | 27 | 38 | 33 | 37.0787
174 | КТП | КТП-10/0ю4 кВ .№383, Неклиновский р-н, с. Гаевка. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 221 | 223 | 220 | 198 | 204 | 187 | 196.3333 | 54.386
175 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №289А, Неклиновский р-н, х. Каймакчи. | 1 | 100 | 146 | 2023-12-22 | 1 | 225 | 220 | 224 | 57 | 67 | 71 | 65 | 44.5205
176 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №385А, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 1 | 220 | 224 | 226 | 251 | 233 | 207 | 230.3333 | 25.3114
177 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №301А, Неклиновский р-н, с. А. Мелентьево. | 1 | 100 | 146 | 2023-12-22 | 2 | 220 | 222 | 221 | 67 | 53 | 59 | 59.6667 | 40.8676
178 |  |  | 2 | 100 | 146 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №951, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5 | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 228 | 229 | 229 | 368 | 357 | 389 | 371.3333 | 40.8059
180 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №523 Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 227 | 229 | 135 | 156 | 148 | 146.3333 | 40.5355
181 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1. (Корж Г.И.) г.Таганрог Мариупольское шоссе | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 220 | 223 | 180 | 194 | 201 | 191.6667 | 21.0623
182 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№821А "МонтажЖилСтрой". Таганрог ул. Нестерова 25 | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 228 | 225 | 123 | 131 | 147 | 133.6667 | 57.8644
183 | КТП | КТП-10/0.4кВ №6491А (160кВА) РО. Мартыновский р-н, х.Комаров, ул.Школьная, 72. | 1 | 160 | 231 | 2023-12-22 | 2 | 225 | 221 | 222 | 78 | 99 | 103 | 93.3333 | 40.404
184 | КТП | ТП-10/0.4кВ №462А (400кВА) ООО "КрафтВуд" РО. Неклиновский район, с.Приморка, ул.Степная, д.124. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 227 | 229 | 224 | 259 | 241 | 269 | 256.3333 | 44.3483
185 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1664 (400кВА) ИП Шульман Г.А. СНТ "Ласточка" РО. Аксайский район, х.Нижнеподпольный в направлении Старочеркасск. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 234 | 232 | 347 | 331 | 329 | 335.6667 | 58.0738
186 | КТП | КТП-10/0.4кВ №878А (250кВА) ОАО "Заря Р.О. Неклиновский р-н с.Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле №10. КН земельного участка 61:26:0600024:403 | 1 | 100 | 146 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 227 | 228 | 43 | 58 | 47 | 49.3333 | 33.79
187 | КТП | КТП-10/0.4кВ №781А (100кВА) ИП Моисеев А.И. Р.О. Неклиновский р-н. с.Гаевка, ул.Ленина 321А. | 1 | 100 | 145 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 227 | 226 | 49 | 58 | 43 | 50 | 34.4828
188 | ТП | ТП-6/0.4кВ (2*630кВА) ООО "ТРАСТ-ГРУПП" Р.О. г.Ростов на Дону, пр-кт Шолохова 11Б. | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 229 | 223 | 147 | 132 | 159 | 146 | 16.044
189 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | КТП | ТП-6/0.4кВ №29 (250кВА) ИП Жуков А.Н. Р.О. Октябрьский р-н, х.Калинин, ул.Центральная 354А. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 229 | 226 | 149 | 168 | 184 | 167 | 46.2604
191 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1889 ИП Казымов Э.В. Р.О. Аксайский р-н, п.Красный, ул.Промышленная 14А. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 227 | 221 | 224 | 167 | 189 | 171 | 175.6667 | 48.6611
192 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1717 (400кВА) ИП Бабаев Т.Э. Р.О. Аксайский р-н, п.Рассвет, между автозаправочной станцией и поворотом на п.Мускатный. | 1 | 400 | 578 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 232 | 228 | 67 | 44 | 53 | 54.6667 | 9.4579
193 | КТП | КТП-10/0.4кВ №361 (2х2500кВА) ООО "Алькор Упак" Р.О. Октябрьский р-н, слобода Красюковская, ул.Стадионная 1А. | 1 | 2500 | 3740 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  |  | 2 | 2500 | 3740 | 2023-12-22 | 2 | 226 | 227 | 229 | 1450 | 1367 | 1289 | 1368.6667 | 36.5954
195 | ТП | ТП-10/0.4кВ (250кВА) "КП Любовь" РО. Аксайский район. земельный массив АО "Октябрьское" поле №30. | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 224 | 223 | 224 | 214 | 235 | 230 | 226.3333 | 62.6962
196 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1-254А (250кВА) ИП Грибцов К.А. Р.О. Мясниковский р-н, х.Ленинаван ул. Боттичелли | 1 | 250 | 361 | 2023-12-22 | 2 | 231 | 227 | 234 | 87 | 99 | 74 | 86.6667 | 24.0074
197 | КТП | ТП-10/0.4кВ № 3151 (2х630кВА) ИП Лагада Б.А. Р.О. г.Ростов на Дону. ул.Орбитальная 88/1. | 1 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 229 | 224 | 227 | 189 | 231 | 228 | 216 | 23.7363
198 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2023-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Измерения произведены , тип и номер прибора, дата поверки |  | Мультиметр, тип М266С, №MBIDO 21223, поверка 05.2022г.
Измерения произвели:
Мастер участка по ремонту ТП-РП______________________С.В.Мельниченко.
Электромонтер распредсетей___________________________В.Г.Манукян.
Электромонтер распредсетей___________________________Д.В.Таран
Измерения принял:
И. О. главного инженера ООО "ТЭК"__________________________В.А.Криворогов
"_______"_________________________20___г.