## Замер 2022г.
19-ж-Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "ТЭК" (летний замер 2024г.)
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | I ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср , А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №1426 (2*630кВА) РО. г.Ростов на Дону, Железнодорожный район, ул. Ленточная, дом №1. ООО "С-Дон-Холод" | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 221 | 222 | 347 | 378 | 391 | 372 | 40.8791
2 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП | ТП-6/0.4кВ (400кВА) ИП Бидаш РО. г.Таганрог ул.Москатова 31-13, 31-2 (от яч. №23 ЦРП-6кВ №7) | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 227 | 225 | 226 | 56 | 78 | 63 | 65.6667 | 11.361
4 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1768 (400кВА) ИП Неркарарян В.В. РО Аксайский р-н п.Красный ул.Дорожная 1-3 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 223 | 225 | 180 | 221 | 145 | 182 | 31.4879
5 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1492 (400кВА) АО "Ростовская ПМК" РО г.Ростов на Дону Советский р-н ул.Доватора 156/1 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 235 | 235 | 233 | 101 | 112 | 138 | 117 | 20.2422
6 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1559 (250кВА) ИП Колесова Т.П. РО Аксайский р-н п.Большой Лог | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 29 | 222 | 225 | 226 | 321 | 312 | 302 | 311.6667 | 86.3343
7 | ТП | ТП-6/0.4кВ №3 (630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 235 | 231 | 231 | 406 | 457 | 443 | 435.3333 | 47.8388
8 | ТП | ТП-6/0.4кВ №2 (2*630кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 231 | 227 | 225 | 169 | 251 | 298 | 239.3333 | 26.3004
9 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 229 | 228 | 241 | 235 | 254 | 243.3333 | 26.7399
10 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1230 (2*400кВА) АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 225 | 230 | 398 | 387 | 356 | 380.3333 | 65.8016
11 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП | КТП-6/0.4кВ №440 (400кВА) ИПАндреев А.В. ИП Кодоев РО г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-4 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 230 | 231 | 232 | 95 | 102 | 121 | 106 | 18.3391
13 | ТП | ТП-6/0.4кВ №932 (400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 222 | 221 | 146 | 189 | 191 | 175.3333 | 30.3345
14 | ТП | ТП-10/0.4кВ №2 (2*400кВА) ООО "Мегалист-Таганрог" РО г.Таганрог Поляковское шоссе 10 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 225 | 222 | 347 | 329 | 344 | 340 | 58.8235
15 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТП | 2КТП-ПК-250 ООО "Кино-Космос" РО г.Новочеркасск пр.Баклановский, 120 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 230 | 228 | 226 | 144 | 132 | 129 | 135 | 37.3961
17 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | КТП | ТП-10/0.4кВ №335 160кВА г.Таганрог ул.Большая Лиманная 18-1. СНТ "Лиман" | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 29 | 224 | 229 | 222 | 198 | 146 | 188 | 177.3333 | 76.7677
19 | КТП | ТП-6/0.4кВ 320кВА ИП Конопкин К.Н. РО. г.Таганрог Поляковское шоссе 16Г. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 29 | 225 | 224 | 221 | 135 | 123 | 157 | 138.3333 | 23.9331
20 | КТП | КТП-6/0.4кВ №954 250кВА ООО "Аквасервис" РО.г.Таганрог ул.Адмирала Крюйса 6. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 222 | 225 | 89 | 76 | 69 | 78 | 21.6066
21 | КТП | КТП-10/0.4кВ 250кВА ИП Гадзиян РО.г.Ростов на Дону ул.Доватора. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 236 | 235 | 234 | 62 | 64 | 49 | 58.3333 | 16.1588
22 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3/82А ООО "Поиск" РО. Мясниковский р-н с.Чалтырь ул.Ростовская 45. 100кВАВ | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 225 | 228 | 82 | 76 | 68 | 75.3333 | 51.954
23 | ТП | ТП-10/0.4кВ №533 400кВА ООО "Юг" РО. с.Приморка 3-й Переулок 16. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 220 | 220 | 221 | 54 | 63 | 59 | 58.6667 | 10.1499
24 | КТП | КТП-10/0.4кВ №737А ОА "Донской кирпич" РО. Неклиновский р-н с. Новобессергеновка Дарагановка | 1 | 63 | 91 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 226 | 223 | 23 | 17 | 29 | 23 | 25.2747
25 | КТП | КТП-10/0.4кВ №795А 100кВА "АК Каравай" РО Неклиновский р-н х. Красный Десант ул. Октябрьская 54 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 225 | 223 | 231 | 239 | 267 | 245.6667 | 169.4253
26 | БКТП | БКТП-6/0.4кВ №984А 2*630кВА. РО. г.Таганрог ул.Октябрьская, 39/2-й переулок,1. АПК Каравай | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 225 | 225 | 535 | 541 | 568 | 548 | 60.2198
27 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП | КТП-10/0.4кВ №785А 100кВА. РО. Неклиновский р-н. с. Николаевка, ул.Ленина, д.162. АПК Каравай | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 221 | 222 | 74 | 64 | 59 | 65.6667 | 45.2874
29 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1738 (630кВА.) ООО "Окна Мира" РО. Аксайский р-н, на окраине ст.Ольгинской | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 228 | 221 | 181 | 171 | 189 | 180.3333 | 19.8168
30 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1968 (160кВА.) РО. Аксайский р-н. АО "Октябрьское", к.н.61:02:0600004:3333 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 225 | 228 | 77 | 79 | 51 | 69 | 29.8701
31 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1228 (100кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский 31-А. | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 221 | 220 | 48 | 59 | 67 | 58 | 40
32 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1084 (250кВА.) РО. г.Аксай, пр.Аксайский, 31-А. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 223 | 225 | 201 | 193 | 178 | 190.6667 | 52.8163
33 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02073 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская 66 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 225 | 224 | 112 | 87 | 95 | 98 | 16.955
34 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02072 (400кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 220 | 220 | 219 | 229 | 225 | 224.3333 | 38.812
35 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №02071 (250кВА.) РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 223 | 221 | 224 | 215 | 258 | 187 | 220 | 60.9418
36 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №070 РО. г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 223 | 220 | 160 | 158 | 149 | 155.6667 | 43.121
37 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №2056 (2*400кВА.) ИП Жидков г.Ростов на Дону, ул.Оганова, 37 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 230 | 225 | 227 | 301 | 376 | 340 | 339 | 58.6505
38 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 233 | 229 | 234 | 237 | 229 | 201 | 222.3333 | 38.466
39 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1008 (400кВА.) РО. п.Орловский, ул.Комсомольская, 175А. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 224 | 223 | 305 | 322 | 325 | 317.3333 | 54.902
40 | КТП | КТП-6/0.4кВ №2097 (400кВА) ООО "М-Сервис Плюс" (СУБАРУ Центр) РО г. Ростов на Дону ул.Пойменная 1д. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 225 | 220 | 180 | 197 | 209 | 195.3333 | 33.7947
41 | КТП | КТП-10/0.4кВ 100кВА ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 223 | 227 | 221 | 87 | 65 | 95 | 82.3333 | 56.7816
42 | КТП | КТП-10/0.4кВ №392А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 227 | 221 | 293 | 257 | 347 | 299 | 51.7301
43 | КТП | КТП-10/0.4кВ №107А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 221 | 223 | 130 | 156 | 143 | 143 | 39.6122
44 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1626 ООО "РостовДонресурсы" РО. г.Ростов на Дону ул.Доватора 160/2. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 224 | 223 | 269 | 198 | 243 | 236.6667 | 40.9458
45 | КТП | КТП-6/0.4кВ 160кВА ООО "Капитал Строй" РО г.Таганрог 1-й Новый 14-4. | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 225 | 227 | 56 | 59 | 51 | 55.3333 | 23.9538
46 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 160кВА. СТ "Тополь". №428АМ | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 223 | 224 | 189 | 234 | 209 | 210.6667 | 91.1977
47 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 100кВА. СТ "Тополь".№428ААМ | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 227 | 227 | 33 | 35 | 37 | 35 | 24.1379
48 | ТП | РП-ТП-10/0.4кВ. АО ПНП "НАТЭК" г.Таганрог ул.Сызранова 11. | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 226 | 227 | 785 | 659 | 722 | 722 | 49.9654
49 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 229 | 228 | 321 | 278 | 273 | 290.6667 | 20.1153
50 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №20 ООО "Максис". Ростов обл. Мясниковский р-н. Юго-Восточная промзона. уч-к №13/1. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 220 | 223 | 221 | 247 | 233 | 259 | 246.3333 | 68.2364
51 | КТП | КТП-10/0.4кВ. 2*630кВА. ОАО "Донской хлеб" г.Ростов на Дону. ул. Малиновского 41 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 222 | 224 | 56 | 71 | 61 | 62.6667 | 6.8864
52 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №3/10 400кВА. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 227 | 227 | 279 | 244 | 253 | 258.6667 | 44.752
54 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №3/40 400кВА. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 227 | 223 | 321 | 289 | 341 | 317 | 54.8443
55 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №3/12, Мясниковский р-н с.Чалтырь. 9-я линия,26 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 227 | 227 | 340 | 376 | 385 | 367 | 63.4948
56 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 229 | 230 | 233 | 231 | 209 | 248 | 229.3333 | 39.677
57 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №817А, г. Таганрог , ул. Очистная, 5 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 224 | 221 | 198 | 234 | 267 | 233 | 100.8658
58 | КТП | КТП-6/0.4 кВ №875А ИП Ковалев, г. Таганрог, Поляковское ш. 5/5 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 221 | 220 | 345 | 347 | 365 | 352.3333 | 60.9573
59 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1450 Оборонпромкомплекс, г.Ростов на Дону Советский р-н, ул. Доватора, 154/1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 224 | 221 | 440 | 465 | 387 | 430.6667 | 47.326
60 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 227 | 225 | 229 | 176 | 169 | 191.3333 | 21.0256
61 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ООО «Надежда», г. Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 227 | 225 | 65 | 59 | 73 | 65.6667 | 18.1902
62 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №120/19, г. Таганрог, Поляковское ш. 17 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 227 | 224 | 225 | 421 | 399 | 387 | 402.3333 | 27.8431
63 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 227 | 223 | 359 | 301 | 349 | 336.3333 | 23.2757
64 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1744 СНТ «Космос», г.Ростов на Дону Ворошиловский р-н, | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 223 | 222 | 398 | 387 | 399 | 394.6667 | 43.37
65 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1021 ЭТМ, г.Ростов на Дону Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 224 | 226 | 520 | 590 | 501 | 537 | 59.011
66 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №861 А Чередниченко, Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 226 | 224 | 287 | 278 | 298 | 287.6667 | 79.6861
67 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1559, г. Ростов-на-Дону,ул. Штахановского, 18/1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 227 | 227 | 237 | 241 | 198 | 225.3333 | 24.7619
68 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 229 | 230 | 226 | 247 | 225 | 269 | 247 | 27.1429
69 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №833А Опря, г.Таганрог. ул. Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 221 | 220 | 220 | 245 | 237 | 234 | 64.8199
70 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №800А ИП Григоренко, Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, ул.Гагарина, 4 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 223 | 219 | 205 | 232 | 269 | 235.3333 | 40.7151
71 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1,2 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 224 | 226 | 321 | 335 | 269 | 308.3333 | 21.3379
72 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 222 | 226 | 221 | 403 | 379 | 458 | 413.3333 | 28.6044
74 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 "Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 225 | 224 | 134 | 147 | 152 | 144.3333 | 24.9712
75 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №3" Молот", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора\ул. Малиновского 142а/37 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 224 | 223 | 129 | 121 | 137 | 129 | 35.7341
76 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №714 С.Л.Васильев Авторынок Мариупольское шоссе | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 226 | 228 | 134 | 121 | 127 | 127.3333 | 35.2724
77 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №7 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 221 | 227 | 67 | 89 | 49 | 68.3333 | 11.8224
78 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №6 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 224 | 223 | 120 | 133 | 156 | 136.3333 | 9.4348
79 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №4 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 223 | 224 | 98 | 121 | 102 | 107 | 11.7582
80 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №3 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 228 | 225 | 115 | 98 | 134 | 115.6667 | 20.0115
81 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 2 | 180 | 265 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 226 | 227 | 98 | 143 | 110 | 117 | 44.1509
82 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 225 | 224 | 137 | 167 | 198 | 167.3333 | 28.9504
83 | ТП | ТП-6/0.4кВ №250 РО г.Таганрог ул.Лизы Чайкиной (котельная) | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 229 | 229 | 228 | 231 | 239 | 251 | 240.3333 | 66.5743
84 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 228 | 229 | 121 | 135 | 129 | 128.3333 | 35.5494
85 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №825 А. "Монтажжилстрой-Т" г. Таганрог, ул. Галицкого, 59А. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 227 | 227 | 225 | 269 | 275 | 280 | 274.6667 | 76.0849
86 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №824 "Монтажжилстрой-Т"г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 229 | 225 | 224 | 289 | 294 | 310 | 297.6667 | 51.4994
87 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №832 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 224 | 223 | 267 | 321 | 342 | 310 | 34.0659
88 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №831 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 227 | 224 | 229 | 67 | 87 | 61 | 71.6667 | 49.4253
89 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №429 (250кВА. ООО Задирако), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 228 | 230 | 255 | 229 | 211 | 231.6667 | 64.1736
90 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2095 (630кВА."Машинострой"). г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-Н, Юговосточная промзона, участок 12/5д | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 225 | 225 | 270 | 294 | 341 | 301.6667 | 33.1502
91 | БКТП | КТП-10/0.4 кВ. №0138, г. Ростов-на-Дону, ул.Чехова 63. | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 230 | 228 | 231 | 457 | 532 | 487 | 492 | 34.0484
92 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 231 | 229 | 230 | 299 | 324 | 301 | 308 | 21.3149
93 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №499 А, Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 233 | 230 | 231 | 167 | 199 | 181 | 182.3333 | 50.5078
94 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №436 (400 кВА). ИП Остапеева, с. Весёло-Вознесенка, ул.Приморская, 1 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 230 | 230 | 230 | 187 | 195 | 168 | 183.3333 | 31.7186
95 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №435 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 223 | 227 | 224 | 156 | 144 | 169 | 156.3333 | 43.3056
96 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №448 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 225 | 224 | 99 | 121 | 117 | 112.3333 | 31.1173
97 | ТП | ТП-10/0,4кВ №314А Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, д.52 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 229 | 228 | 121 | 119 | 137 | 125.6667 | 34.8107
98 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №607 ООО «Русский берег», Неклиновский р-н, с. Николаевка, ул. Таганская, д.22 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 233 | 230 | 230 | 369 | 378 | 388 | 378.3333 | 65.4556
99 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 228 | 230 | 674 | 675 | 663 | 670.6667 | 46.4129
100 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 231 | 230 | 229 | 320 | 322 | 330 | 324 | 22.4221
101 |  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 233 | 232 | 231 | 180 | 179 | 185 | 181.3333 | 12.549
102 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 230 | 231 | 367 | 322 | 301 | 330 | 22.8374
103 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №018 "Кирпичный завод №1", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 630 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 230 | 230 | 232 | 341 | 355 | 323 | 339.6667 | 58.7659
104 | ТП | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 221 | 225 | 459 | 544 | 498 | 500.3333 | 54.9817
105 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 226 | 225 | 399 | 377 | 388 | 388 | 26.8512
106 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1282. ООО "Донской кирпич", г. Ростов-на-Дону, ул Курская,18в | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 227 | 226 | 467 | 459 | 478 | 468 | 32.3875
107 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 228 | 229 | 289 | 244 | 236 | 256.3333 | 17.7393
108 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ. №30, г. Таганрог, ул.Адм. Крюйса 31 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 230 | 225 | 345 | 321 | 398 | 354.6667 | 24.5444
109 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №830 А. (бывшая ТП-7 Кожзавод) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 224 | 225 | 55 | 55 | 35 | 48.3333 | 5.3114
110 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №829 А. (бывшая ТП-4 Кожзавод). | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 220 | 221 | 220 | 120 | 112 | 145 | 125.6667 | 21.7416
111 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №827 А. (бывшая ТП-2 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 219 | 220 | 219 | 56 | 50 | 45 | 50.3333 | 3.4833
112 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №828 (бывшая КТП-1 Кожзавод.) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 220 | 220 | 98 | 102 | 17 | 72.3333 | 5.0058
113 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №3 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 227 | 224 | 247 | 222 | 230 | 233 | 25.6044
114 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 225 | 224 | 265 | 243 | 267 | 258.3333 | 28.3883
115 | ТП | КТП-6/0.4 кВ. №1252 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 1000 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 224 | 223 | 201 | 199 | 180 | 193.3333 | 21.2454
116 |  |  | 2 | 1000 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ТП | КТП-6/0.4 кВ. №1242 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 750 | 1000 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 222 | 221 | 124 | 140 | 136 | 133.3333 | 13.3333
118 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 220 | 224 | 390 | 437 | 362 | 396.3333 | 27.4279
119 |  |  | 3 | 560 | 800 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | КТП | КТП-250 6/0.4 кВ. №1507 "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 225 | 223 | 145 | 147 | 151 | 147.6667 | 40.9049
121 | КТП | КТП-400 6/0.4 кВ. "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 224 | 221 | 201 | 230 | 247 | 226 | 39.1003
122 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №73. ИП Шафеева, г. Таганрог, ул Ленина 175/а | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 225 | 222 | 279 | 301 | 322 | 300.6667 | 52.0185
123 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1621 ООО "СевКавАвтоРесурс", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 156/2 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 222 | 223 | 434 | 451 | 429 | 438 | 48.1319
124 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 221 | 223 | 389 | 402 | 389 | 393.3333 | 43.2234
125 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 223 | 223 | 249 | 254 | 240 | 247.6667 | 11.7937
126 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2024-06-19 | 27 | 221 | 220 | 225 | 180 | 239 | 198 | 205.6667 | 9.7937
127 | ТП | ТП-2 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/2), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 227 | 224 | 140 | 136 | 167 | 147.6667 | 25.5479
128 |  |  | 2 | 320 | 420 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ТП | ТП-1 (КТП-6/0.4 кВ. №1425/1), г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 ПЭМИ | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 227 | 226 | 398 | 375 | 389 | 387.3333 | 26.8051
130 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 225 | 227 | 284 | 267 | 259 | 270 | 18.6851
131 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1738, г. Ростов-на-Дону, РКБОТ ул 4-я линия, 88 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 227 | 226 | 287 | 245 | 236 | 256 | 44.2907
132 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Завод", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 222 | 224 | 347 | 382 | 389 | 372.6667 | 40.9524
134 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №079, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 224 | 225 | 121 | 98 | 109 | 109.3333 | 30.2862
135 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. ДСУ №2, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 223 | 226 | 280 | 278 | 243 | 267 | 18.4775
136 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Установка по очистке отсева", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 222 | 222 | 221 | 330 | 325 | 344 | 333 | 57.6125
137 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. участок "Северный", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 221 | 221 | 169 | 189 | 178 | 178.6667 | 30.9112
138 | КТП | ТП-10/0.4кВ.№1570 г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Кумженская 62А ООО "АМК "Дон" | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 226 | 229 | 215 | 245 | 238 | 232.6667 | 64.4506
139 | КТП | 2хБКТП-6/0.4 кВ. №1485, г. Ростов-на-Дону, Советскийр-н, пер.1й Машиностроительный, №3В | 1 | 1250 | 1870 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 221 | 222 | 196 | 229 | 223 | 216 | 11.5508
140 |  |  | 2 | 1250 | 1870 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 225 | 223 | 367 | 381 | 399 | 382.3333 | 20.4456
141 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №474 ООО Технолюкс, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 223 | 229 | 56 | 64 | 45 | 55 | 37.931
142 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №783А ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 223 | 222 | 191 | 194 | 201 | 195.3333 | 54.109
143 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. 630 кВА. ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 227 | 227 | 289 | 261 | 283 | 277.6667 | 30.5128
144 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №826 "Курбанов", г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 227 | 225 | 135 | 145 | 155 | 145 | 62.7706
145 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №452(А), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 228 | 227 | 189 | 165 | 187 | 180.3333 | 31.1995
146 | КТП | ГКТП-6/0.4 кВ. КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 360 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 227 | 226 | 399 | 387 | 321 | 369 | 63.8408
147 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№2 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 225 | 227 | 325 | 345 | 355 | 341.6667 | 37.5458
148 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 227 | 226 | 389 | 332 | 358 | 359.6667 | 39.5238
149 | ЗТП | ЗТП-6/0.4 кВ.№1 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 225 | 224 | 330 | 302 | 294 | 308.6667 | 33.9194
150 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №955, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 223 | 225 | 223 | 98 | 112 | 129 | 113 | 31.3019
152 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №775 А, Неклиновский р-н, с. Бессергеновка, ул.И.Лебедева, 2 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 220 | 223 | 115 | 132 | 142 | 129.6667 | 56.1328
153 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №774 А, Неклиновский р-н, п. Золотая Коса, ОАО"Золотая Коса", поле №79 | 1 | 25 | 35 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 227 | 225 | 32 | 15 | 21 | 22.6667 | 64.7619
154 | БКТП | 2КТППНкк-630-6/0.4 кВ. №823А ООО"СМП-10", г. Таганрог, ул. Морозова, 20 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 225 | 223 | 239 | 239 | 268 | 248.6667 | 43.0219
155 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 223 | 226 | 221 | 311 | 329 | 289 | 309.6667 | 34.0293
156 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №822А, г. Таганрог, ул. Чайковского 1 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 229 | 230 | 37 | 31 | 29 | 32.3333 | 22.2989
157 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №12 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 220 | 222 | 219 | 325 | 350 | 366 | 347 | 38.1319
158 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №4 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 220 | 220 | 488 | 512 | 489 | 496.3333 | 34.3483
159 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 219 | 220 | 511 | 548 | 529 | 529.3333 | 36.6321
160 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1 ООО "Прессмаш", г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 222 | 220 | 219 | 462 | 487 | 491 | 480 | 33.218
161 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №529, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 63 | 89 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 223 | 222 | 23 | 27 | 32 | 27.3333 | 30.7116
162 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №169, Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка. | 1 | 63 | 89 | 2024-06-19 | 28 | 222 | 224 | 221 | 34 | 27 | 38 | 33 | 37.0787
163 | КТП | КТП-10/0ю4 кВ .№383, Неклиновский р-н, с. Гаевка. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 223 | 221 | 198 | 204 | 187 | 196.3333 | 54.386
164 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №289А, Неклиновский р-н, х. Каймакчи. | 1 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 221 | 224 | 61 | 77 | 71 | 69.6667 | 47.7169
165 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №385А, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 224 | 226 | 251 | 233 | 207 | 230.3333 | 25.3114
166 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №301А, Неклиновский р-н, с. А. Мелентьево. | 1 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 28 | 221 | 222 | 221 | 67 | 57 | 59 | 61 | 41.7808
167 |  |  | 2 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №951, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 229 | 229 | 379 | 368 | 399 | 382 | 41.978
169 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №523 Неклиновский р-н, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 227 | 229 | 145 | 166 | 158 | 156.3333 | 43.3056
170 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1. (Корж Г.И.) г.Таганрог Мариупольское шоссе | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 222 | 223 | 231 | 256 | 222 | 236.3333 | 25.9707
171 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№821А "МонтажЖилСтрой". Таганрог ул. Нестерова 25 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 228 | 225 | 156 | 131 | 159 | 148.6667 | 64.3579
172 | КТП | КТП-10/0.4кВ №6491А (160кВА) РО. Мартыновский р-н, х.Комаров, ул.Школьная, 72. | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 222 | 222 | 88 | 99 | 111 | 99.3333 | 43.0014
173 | ТП | ТП-10/0.4кВ №1710 "КП Любовь" РО. Аксайский район. земельный массив АО "Октябрьское" поле №30. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 223 | 224 | 227 | 235 | 230 | 230.6667 | 63.8966
174 | КТП | ТП-10/0.4кВ №462А (400кВА) ООО "КрафтВуд" РО. Неклиновский район, с.Приморка, ул.Степная, д.124. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 228 | 224 | 259 | 241 | 269 | 256.3333 | 44.3483
175 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1664 (400кВА) ИП Шульман Г.А. СНТ "Ласточка" РО. Аксайский район, х.Нижнеподпольный в направлении Старочеркасск. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 231 | 232 | 232 | 367 | 341 | 351 | 353 | 61.0727
176 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1132 СНТ "Алмаз" РО. Аксайский район, х.Большой Лог, Новочеркасское ш., 118 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 227 | 225 | 87 | 77 | 95 | 86.3333 | 37.3737
177 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1133 СНТ "Алмаз" РО. Аксайский район, х.Большой Лог, Новочеркасское ш., 118 | 1 | 320 | 420 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 225 | 225 | 189 | 180 | 161 | 176.6667 | 42.0635
178 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1134 СНТ "Алмаз" РО. Аксайский район, х.Большой Лог, Новочеркасское ш., 118 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 224 | 227 | 153 | 169 | 143 | 155 | 67.0996
179 | КТП | КТП-10/0.4кВ №878А (250кВА) ОАО "Заря Р.О. Неклиновский р-н с.Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле №10. КН земельного участка 61:26:0600024:403 | 1 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 27 | 229 | 227 | 228 | 55 | 63 | 54 | 57.3333 | 39.2694
180 | КТП | КТП-10/0.4кВ №781А (100кВА) ИП Моисеев А.И. Р.О. Неклиновский р-н. с.Гаевка, ул.Ленина 321А. | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 227 | 226 | 49 | 58 | 43 | 50 | 34.4828
181 | ТП | ТП-6/0.4кВ (2*630кВА) ООО "ТРАСТ-ГРУПП" Р.О. г.Ростов на Дону, пр-кт Шолохова 11Б. | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 224 | 227 | 223 | 147 | 140 | 159 | 148.6667 | 16.337
182 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | КТП | ТП-6/0.4кВ №29 (250кВА) ИП Жуков А.Н. Р.О. Октябрьский р-н, х.Калинин, ул.Центральная 354А. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 231 | 229 | 226 | 149 | 168 | 184 | 167 | 46.2604
184 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1889 ИП Казымов Э.В. Р.О. Аксайский р-н, п.Красный, ул.Промышленная 14А. | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 227 | 224 | 224 | 167 | 177 | 171 | 171.6667 | 47.5531
185 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1717 (400кВА) ИП Бабаев Т.Э. Р.О. Аксайский р-н, п.Рассвет, между автозаправочной станцией и поворотом на п.Мускатный. | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 28 | 229 | 227 | 228 | 67 | 73 | 69 | 69.6667 | 12.0531
186 | КТП | КТП-10/0.4кВ №361 (2х2500кВА) ООО "Алькор Упак" Р.О. Октябрьский р-н, слобода Красюковская, ул.Стадионная 1А. | 1 | 2500 | 3740 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  |  | 2 | 2500 | 3740 | 2024-06-19 | 28 | 226 | 227 | 228 | 1450 | 1367 | 1289 | 1368.6667 | 36.5954
188 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1-254А (250кВА) ИП Грибцов К.А. Р.О. Мясниковский р-н, х.Ленинаван ул. Боттичелли | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 227 | 228 | 98 | 134 | 117 | 116.3333 | 32.2253
189 | КТП | ТП-10/0.4кВ № 3151 ИП Лагада Б.А. Р.О. г.Ростов на Дону. ул.Орбитальная 88/1. | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 229 | 224 | 227 | 199 | 269 | 258 | 242 | 26.5934
190 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | КТП | КТП-6/0.4кВ №19 г. Таганрог, ул. Химическая, 11 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 228 | 228 | 228 | 10 | 15 | 11 | 12 | 0.83045
193 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | КТП | КТП-10/0.4кВ № 1889 ИП Казымов Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная, 14А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 225 | 226 | 225 | 199 | 183 | 189 | 190.3333 | 52.7239
195 | ТП | ТП-10/0.4кВ №91А ИП Узунова с. Покровское, ул. О. Кошевого, 22 | 1 | 320 | 420 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 224 | 225 | 89 | 79 | 94 | 87.3333 | 20.7937
196 | КТП | КТП-6/0.4кВ №905А с. Новобессергеновка, ул. Восточно-Строительная, 3 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 229 | 227 | 783 | 699 | 779 | 753.6667 | 52.1569
197 | КТП | КТП-6/0.4кВ №906А с. Новобессергеновка, ул. Восточно-Строительная, 3 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 225 | 225 | 456 | 432 | 444 | 444 | 48.7912
198 | КТП | КТП-27,5/0.4кВ №303 СНТ "Приморский", х. Мержаново, 1294км | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 227 | 227 | 198 | 181 | 167 | 182 | 50.4155
199 | КТП | КТП-10/0.4кВ №712А ИП Любашенко, Неклиновский р-н, с. Беглица | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 224 | 223 | 145 | 138 | 167 | 150 | 64.9351
200 | ТП | ТП-6/0.4кВ №946 Ритм, г. Таганрог, ул. Петровская, 97 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 227 | 227 | 399 | 347 | 369 | 371.6667 | 40.8425
201 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 228 | 229 | 269 | 231 | 257 | 252.3333 | 43.6563
202 | КТП | КТП-6/0.4кВ ИП Мурашов, г. Таганрог, ул. Химическая, 2-11 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 224 | 224 | 189 | 199 | 179 | 189 | 81.8182
203 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1007 Радар, г. Таганрог, ул. Широкая, 1 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 27 | 225 | 224 | 224 | 378 | 399 | 369 | 382 | 66.09
204 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3-33 СНТ "Металлург-4", х. Мержаново | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 28 | 222 | 224 | 226 | 193 | 162 | 131 | 162 | 44.8753
205 | КТП | КТП-10/0.4кВ №583 ИП Ляшенко с. Покровское, ул. Привокзальная | 1 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 27 | 224 | 225 | 225 | 66 | 59 | 43 | 56 | 38.3562
206 | КТП | КТП-6/0.4кВ №478АМ ИП Людвеницкий, г. Таганрог, Мариупольское ш., 50-34 | 1 | 100 | 146 | 2024-06-19 | 27 | 226 | 223 | 224 | 111 | 144 | 131 | 128.6667 | 88.1279
207 | КТП | КТП-6/0.4кВ №947А, г. Таганрог, ул. Александровская, 87 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 27 | 228 | 229 | 227 | 135 | 121 | 148 | 134.6667 | 58.2973
Оборудование ООО "МЭС"
1 | КТП | КТП №1639 Аксайский район, х.Александровка | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 234 | 232 | 232 | 42 | 37 | 40 | 39.6667 | 10.988
2 | КТП | КТП №1850 Аксайский район п.Красный | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 235 | 225 | 229 | 32 | 51 | 40 | 41 | 11.3573
3 | КТП | КТП №1360 Аксайский район п.Возрожденный | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП | КТП №1359 Аксайский район п.Возрожденный | 1 | 320 | 462 | 2024-06-19 | 32 | 235 | 235 | 233 | 94 | 89 | 79 | 87.3333 | 18.9033
5 | КТП | КТП №1358 Аксайский район, п.Возрожденный | 1 | 100 | 144 | 2024-06-19 | 32 | 222 | 225 | 226 | 53 | 48 | 60 | 53.6667 | 37.2685
6 | КТП | КТП № 1297 Аксайский район, х.Алитуб, СНТ "Заречный" | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 32 | 235 | 231 | 231 | 71 | 50 | 66 | 62.3333 | 26.9841
7 | КТП | КТП №1875 Аксайский район х.Краснодворск | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 32 | 221 | 221 | 222 | 15 | 13 | 14 | 14 | 1.5385
8 | КТП | КТП №1422 Аксайский район, х.Большой Лог ТСЖ "Зеленый Дол" | 1 | 100 | 144 | 2024-06-19 | 32 | 230 | 225 | 230 | 21 | 35 | 24 | 26.6667 | 18.5185
9 | КТП | КТП №1878 АО "Аксайское" ул.Речников | 1 | 1000 | 1444 | 2024-06-19 | 32 | 225 | 229 | 225 | 78 | 69 | 75 | 74 | 5.1247
10 | КТП | КТП №1792 АО "Аксайское" ул.Речников | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 221 | 225 | 222 | 105 | 99 | 112 | 105.3333 | 11.5751
11 | КТП | КТП №1741 АО "Аксайское" ул.Речников | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 218 | 215 | 219 | 112 | 123 | 107 | 114 | 12.5275
12 | КТП | КТП №1769 г.Аксай ул.Речников 23 | 1 | 100 | 144 | 2024-06-19 | 33 | 224 | 224 | 224 | 15 | 17 | 12 | 14.6667 | 10.1852
13 | КТП | КТП №1108 Аксайский район, п.Российский, ул.Молодежная 6А | 1 | 100 | 144 | 2024-06-19 | 33 | 221 | 224 | 220 | 68 | 60 | 71 | 66.3333 | 46.0648
14 | КТП | КТП №1560 Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная 3а | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 33 | 220 | 222 | 225 | 49 | 36 | 38 | 41 | 11.3573
15 | КТП | КТП №1563 АО "Аксайское" | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 33 | 221 | 220 | 224 | 62 | 64 | 57 | 61 | 10.5536
16 | КТП | КТП №1956 Аксайский район ст.Ольгинская | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 33 | 238 | 225 | 237 | 82 | 94 | 70 | 82 | 14.1869
17 | КТП | КТП №5004 г.Аксай ул.Пороховая балка | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 34 | 220 | 220 | 221 | 33 | 27 | 24 | 28 | 12.1212
18 | КТП | КТП 250кВа ст.Старочеркасская | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 33 | 223 | 226 | 226 | 23 | 19 | 17 | 19.6667 | 5.4478
19 | КТП | КТП №1590 Аксайский район, х.Махин, ул.Атаманская 1б | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 33 | 224 | 224 | 223 | 54 | 50 | 70 | 58 | 10.0346
20 | БКТП | БКТП 2500/6/0,4 г.Ростов-на-Дону ул.2-я Краснодарская 169Б | 1 | 2500 | 3610 | 2024-06-19 | 33 | 234 | 230 | 231 | 535 | 612 | 630 | 592.3333 | 16.4081
21 |  |  | 2 | 2500 | 3610 | 2024-06-19 | 33 | 235 | 235 | 234 | 57 | 39 | 48 | 48 | 1.3296
22 | КТП | КТП 03148 г.Аксай, ул.Карла Либкнехта 112 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 220 | 225 | 222 | 328 | 345 | 337 | 336.6667 | 36.9963
23 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 242 | 240 | 246 | 74 | 58 | 67 | 66.3333 | 7.2894
24 | ТП-РП | ТП-РП-№1677 г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 154/3 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 32 | 225 | 225 | 228 | 67 | 73 | 59 | 66.3333 | 7.2894
25 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП | ТП №1545 г.Ростов-на-Дону ул.Доватора 142 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 236 | 235 | 232 | 112 | 142 | 124 | 126 | 13.8462
27 | КТП | КТП №1844 х.Камышеваха, ул.Светлая | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 33 | 231 | 230 | 235 | 129 | 98 | 102 | 109.6667 | 12.0513
28 | КТП | КТП №1485 ст.Ольгинская | 1 | 63 | 91 | 2024-06-19 | 33 | 220 | 220 | 220 | 25 | 31 | 30 | 28.6667 | 31.5018
29 | КТП | КТП №1861 г.Аксай п.Олимпийский | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 35 | 226 | 224 | 225 | 251 | 286 | 277 | 271.3333 | 29.8168
30 | КТП | КТП №1862 г.Аксай п.Олимпийский | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 35 | 220 | 223 | 220 | 355 | 318 | 345 | 339.3333 | 37.2894
31 | КТП | КТП №1970 г.Аксай п.Олимпийский | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 35 | 230 | 234 | 238 | 117 | 129 | 105 | 117 | 20.2422
32 | КТП | КТП 400кВа г.Аксай ул.Лазурная | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 35 | 234 | 231 | 234 | 245 | 270 | 251 | 255.3333 | 44.1753
33 | КТП | КТП №1969 г.Аксай | 1 | 63 | 91 | 2024-06-19 | 32 | 229 | 225 | 224 | 41 | 35 | 37 | 37.6667 | 41.3919
34 | КТП | КТП №1997 г.Аксай | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 224 | 225 | 225 | 34 | 41 | 37 | 37.3333 | 10.3416
35 | КТП | КТП №1980 АО "Аксайское" | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 31 | 231 | 233 | 229 | 345 | 312 | 384 | 347 | 24.0138
36 | КТП | КТП №1856 Аксайский район, ЖК "Исток" | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 31 | 228 | 227 | 227 | 67 | 74 | 69 | 70 | 19.3906
37 | КТП | КТП 400кВа ЖК "Полет" | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 30 | 235 | 235 | 233 | 27 | 29 | 40 | 32 | 5.5363
38 | КТП | КТП №2002 п.Опытный | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | КТП | КТП №2030 г.Аксай ул.Речников 31 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 31 | 234 | 231 | 234 | 54 | 65 | 59 | 59.3333 | 4.1061
40 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП | ТП-3001 Л-201 г.Аксай, ул.Набережная 199 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 31 | 218 | 224 | 220 | 230 | 215 | 224 | 223 | 61.7729
42 | ТП | ТП-3003 Л-201 г.Аксай, ул.Набережная 199 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 221 | 224 | 227 | 220 | 198 | 202 | 206.6667 | 22.7106
43 | ТП | ТП-3002 Л-201 г.Аксай ул.Набережная 199 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 220 | 227 | 178 | 210 | 199 | 195.6667 | 21.5018
44 | ТП | ТП-3147 Л-201 г.Аксай, ул.Набережная 199 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 31 | 220 | 220 | 220 | 145 | 155 | 151 | 150.3333 | 65.0794
45 | ТП | ТП-1389 Л-102 ст.Ольгинская ул.Заречная | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 30 | 225 | 227 | 227 | 33 | 35 | 37 | 35 | 24.1379
46 | ТП | ТП-1168 Л-102 ст.Ольгинская ул.Левобережная | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 230 | 227 | 78 | 63 | 72 | 71 | 30.7359
47 | ТП | ТП-3140 Л-204 г.Аксай Мухина балка | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 32 | 220 | 223 | 221 | 21 | 23 | 20 | 21.3333 | 14.7126
48 | КТП | КТП 400 кВА 6/0,4кВ г.Аксай ул.Кобякова/Зеленая | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 226 | 222 | 224 | 56 | 71 | 61 | 62.6667 | 10.842
49 | КТП | КТПН-Т-КВ-160-6/0,4кВ г.Аксай, ул.Западная | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 32 | 231 | 233 | 237 | 28 | 26 | 21 | 25 | 10.8225
50 | ТП | ТП-1 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 2000 | 2898 | 2024-06-19 | 32 | 225 | 227 | 227 | 651 | 690 | 615 | 652 | 22.4983
51 | ТП | ТП-3 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 32 | 225 | 227 | 229 | 587 | 505 | 566 | 552.6667 | 38.2468
52 | ТП | ТП-4 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 1260 | 1826 | 2024-06-19 | 32 | 228 | 227 | 227 | 330 | 360 | 374 | 354.6667 | 19.4231
53 | ТП | ТП-7 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 2000 | 2898 | 2024-06-19 | 32 | 231 | 235 | 235 | 560 | 544 | 549 | 551 | 19.0131
54 | ТП | ТП-8 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 32 | 220 | 220 | 220 | 345 | 378 | 365 | 362.6667 | 25.098
55 | ТП | Двух трансформаторная ЗТП б/н г.Аксай ул.Пороховая балка | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 234 | 238 | 238 | 440 | 465 | 428 | 444.3333 | 76.8743
56 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 235 | 237 | 231 | 229 | 184 | 192 | 201.6667 | 34.8904
57 | ТП | ТП-9 г.Аксай, ул.Ленина 1 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 32 | 231 | 234 | 230 | 650 | 591 | 661 | 634 | 43.8754
58 | ТП | ТП-1417 г.Аксай, ул.Новочеркасское шоссе 2 | 1 | 1260 | 1826 | 2024-06-19 | 32 | 231 | 234 | 235 | 401 | 383 | 368 | 384 | 21.0296
59 | ТП | ТП-1053 г.Новочеркасск пр.Баклановский 200Б | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 223 | 223 | 220 | 345 | 359 | 387 | 363.6667 | 62.9181
60 | ТП | ТП-1030 г.Новочеркасск ул.Трамвайная 94 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 33 | 231 | 232 | 230 | 52 | 56 | 48 | 52 | 22.5108
61 | ТП | ТП-04083 г.Новочеркасск ул.Флерова 16а | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 33 | 233 | 231 | 232 | 282 | 255 | 265 | 267.3333 | 46.2514
62 | ТП | ТП-4005 г.Новочеркасск ул.Трамвайная 10 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 33 | 228 | 227 | 227 | 75 | 70 | 69 | 71.3333 | 49.1954
63 | КТП | КТПН 1000 кВА 10/0,4 кВ г.Новочеркасск ул.Ященко | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 33 | 220 | 220 | 220 | 220 | 237 | 241 | 232.6667 | 16.1015
64 | ТП | ТП-1688 п.Янтарный, ул.Индустриальная 24 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 215 | 219 | 217 | 205 | 225 | 215 | 215 | 37.1972
65 | ТП | ТП-03040 г.Аксай, ул.Новочеркассое шоссе 1а | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 224 | 224 | 226 | 154 | 174 | 166 | 164.6667 | 45.614
66 | ТП | ТП-1673п.Российский ул.Кленовая | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 232 | 232 | 230 | 110 | 120 | 117 | 115.6667 | 32.0406
67 | ТП | ТП-1924 г.Ростов-на-Дону, ул.Шолохова 310б | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 32 | 235 | 234 | 231 | 129 | 167 | 154 | 150 | 16.4835
68 | ТП | ТП-1593 аксайский район, АО Темерницкое | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 235 | 236 | 233 | 142 | 154 | 136 | 144 | 15.8242
69 | ТП | ТП-1896 аксайский район, АО Темерницкое | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 233 | 231 | 225 | 244 | 236 | 235 | 25.8242
70 | ТП | 2КТПНАксай, Новочеркасское шоссе, 2 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 32 | 225 | 221 | 227 | 540 | 545 | 543 | 542.6667 | 37.5548
71 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 32 | 230 | 230 | 230 | 120 | 133 | 125 | 126 | 8.7197
72 | ТП | ТП-03042 г.Аксай пр.Ленина 43б | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 232 | 230 | 114 | 124 | 122 | 120 | 13.1868
73 | ТП | ТП-0109 х.Камышеваха, ул.Металургическая | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 228 | 225 | 95 | 104 | 102 | 100.3333 | 17.3587
74 | ТП | КТПН-03130 г.аксай, ул.Западная | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 228 | 226 | 227 | 178 | 182 | 177 | 179 | 19.6703
75 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 233 | 231 | 233 | 112 | 120 | 123 | 118.3333 | 13.0037
76 | КТП | КТП-1666 п.Янтарный, ул.Строительная 1 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 31 | 234 | 235 | 235 | 247 | 239 | 244 | 243.3333 | 26.7399
77 | ТП | ТП-1644 АО Аксайское | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 234 | 235 | 233 | 256 | 269 | 280 | 268.3333 | 46.4245
78 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 230 | 230 | 233 | 299 | 294 | 287 | 293.3333 | 50.7497
79 | ТП | ТП-0303 г.Ростов-на-Дону ул.Солидарности 2а | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 233 | 232 | 233 | 115 | 136 | 133 | 128 | 35.4571
80 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 234 | 233 | 231 | 67 | 69 | 74 | 70 | 19.3906
96 | ТП | ТП-1229 г.Ростов-на-Дону ул.24 линия | 1 | 2000 | 2890 | 2024-06-19 | 31 | 225 | 228 | 230 | 255 | 236 | 245 | 245.3333 | 8.489
97 | ТП | ТП-1220 г.Ростов-на-Дону ул.24 линия | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 31 | 228 | 225 | 225 | 270 | 275 | 259 | 268 | 18.5467
98 | КТП | 2КТПН-1930 г.Аксай ул.Ленина 58 | 1 | 1250 | 1826 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 228 | 231 | 457 | 498 | 487 | 480.6667 | 26.3235
99 |  |  | 2 | 1250 | 1826 | 2024-06-19 | 31 | 231 | 233 | 230 | 390 | 367 | 384 | 380.3333 | 20.8288
100 | ТП | ТП-1751 Аксайский район | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 31 | 233 | 230 | 231 | 165 | 180 | 190 | 178.3333 | 30.8535
101 | КТП | КТП-2027 п.Реконструктор ул.Транспортная 28 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 230 | 230 | 243 | 251 | 267 | 253.6667 | 43.887
102 | КТП | КТП-2010 п.Октябрьский ул.Ленина 1 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 231 | 234 | 233 | 443 | 420 | 445 | 436 | 75.4325
103 | КТП | КТПН-1545 г.Аксай пр.Аксайский 12в | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 233 | 233 | 115 | 134 | 127 | 125.3333 | 34.7184
104 | ТП | ТП-1717 п.Рассвет | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 31 | 230 | 231 | 230 | 98 | 88 | 101 | 95.6667 | 16.5513
105 | КТП | КТП-1103 п.Янтарный ул.Промышленная | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-19 | 31 | 233 | 234 | 230 | 369 | 354 | 398 | 373.6667 | 25.8593
106 | КТП | КТП-250/10/0,4кВ п.Дорожный, ул.Южная | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 32 | 227 | 228 | 230 | 21 | 15 | 19 | 18.3333 | 5.0785
109 | ТП | КТП-400/6/0,4кВ №1871 г.Аксай, ул.Объездная 9 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 32 | 228 | 230 | 231 | 70 | 65 | 81 | 72 | 12.4567